## Sheet1
Datetime | Evap LWT | Evap EWT | Unit Capacity | Evap Sat Temperature | Cond Sat Temperature | Suction Temperature | Discharge Temperature | Oil Pressure | Run Hour Kompressor | Ampere Kompressor | No, Of Start | Tekanan Return Chiller | Tekanan Supply Chiller | Inlet Softwater | Tekanan Sebelum Pompa | Tekanan Sesudah Pompa | Ampere R-S | Ampere S-T
2023-06-21 11:00 | 5.8 | 9.7 | 44 | 1.6 | 44.9 | 6.6 | 63.6 | 1007.2 | 17924 | 133.6 | 1336 | 5 | 4.6 | 3 | 4.6 | 6.4 | 143 | 146.2
2023-06-21 13:00 | 5.8 | 9.8 | 46 | 1.4 | 44.9 | 6.6 | 63.9 | 1007.2 | 17926 | 134.5 | 1336 | 5 | 4.6 | 3 | 4.6 | 6.4 | 121 | 116.2
2023-06-21 15:00 | 5.8 | 9.8 | 46 | 2.3 | 44.2 | 7.6 | 62.5 | 976.4 | 17927 | 132.7 | 1336 | 5 | 4.6 | 3 | 4.6 | 6.4 | 134.2 | 133.5
2023-06-21 17:00 | 6.1 | 10.4 | 46 | 2.3 | 40.4 | 6.8 | 60.6 | 844 | 17930 | 120.4 | 1336 | 5 | 4.6 | 3 | 4.6 | 6.4 | 134.2 | 133.5
2023-06-21 19:00 | 5.8 | 9.9 | 48 | 2 | 39.8 | 7 | 59.3 | 968.5 | 17931 | 118.5 | 1336 | 5 | 4.6 | 3 | 4.6 | 6.4 | 134.2 | 133.5
2023-06-21 21:00 | 5.9 | 9.6 | 42 | 1.8 | 37.2 | 6.3 | 54.9 | 793.4 | 17934 | 111.4 | 1336 | 5 | 4.6 | 3 | 4.6 | 6.4 | 306.1 | 318.4
2023-06-21 23:00 | 5.7 | 9.1 | 94 | 0.5 | 46.9 | 4.8 | 71.8 | 1045.7 | 17936 | 140.1 | 1336 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 4.2 | 6.2 | 337 | 341.2
2023-06-22 01:00 | 6 | 8.8 | 78 | 1.1 | 44.4 | 6.1 | 66 | 984.1 | 17938 | 136.3 | 1336 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 4.2 | 6.2 | 239.9 | 238.2
2023-06-22 03:00 | 6 | 8.8 | 78 | 1.1 | 44.4 | 6.1 | 66 | 984.1 | 17940 | 136.1 | 1336 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 4.2 | 6.2 | 239.1 | 238.4
2023-06-22 05:00 | 6.2 | 8.8 | 40 | 2.5 | 38.1 | 8.3 | 56.6 | 853.2 | 17942 | 117.4 | 1337 | 5.8 | 5.4 | 3.4 | 5.6 | 7 | 110.2 | 112.5
2023-06-22 07:00 | 6.2 | 9.8 | 43.5 | 2.1 | 42.8 | 7.6 | 62.3 | 945.6 | 17944 | 130.4 | 1337 | 5.8 | 5.4 | 3.5 | 5.6 | 7 | 125.2 | 127.7
2023-06-22 09:00 | 6 | 10.2 | 49 | 2.3 | 46.4 | 6.7 | 66.9 | 1045.7 | 17946 | 137.4 | 1337 | 5.8 | 5.4 | 3.5 | 5.6 | 7 | 155.5 | 160.1
2023-06-22 11:00 | 5.9 | 10.9 | 94 | 1.2 | 57 | 6.5 | 82.3 | 1330.5 | 17947 | 186.2 | 1337 | 5.1 | 4.6 | 2.9 | 4.6 | 6.4 | 321.3 | 328.5
2023-06-22 13:00 | 6.1 | 9.8 | 43.5 | 1.8 | 45.7 | 7.5 | 65.6 | 1014.9 | 17950 | 135.2 | 1338 | 5.2 | 4.9 | 3 | 4.9 | 6.4 | 143.5 | 150.6
2023-06-22 15:00 | 6 | 9.8 | 43.5 | 2 | 41.8 | 6 | 60.6 | 914.8 | 17951 | 127.1 | 1338 | 5.4 | 5.1 | 3 | 5.2 | 6.6 | 135.2 | 145.5
2023-06-22 17:00 | 6 | 10.2 | 48 | 2 | 40.6 | 7.6 | 58.4 | 876.3 | 17954 | 124.4 | 1338 | 5.8 | 5.5 | 3.4 | 5.6 | 7 | 138.2 | 149
2023-06-22 19:00 | 5.9 | 9.3 | 41 | 1.8 | 38.1 | 6.9 | 56.3 | 814.7 | 17956 | 113 | 1338 | 5.8 | 5.6 | 3.4 | 5.6 | 7 | 117.8 | 128
2023-06-22 21:00 | 6.1 | 9.4 | 42 | 2.1 | 38.4 | 7.6 | 56 | 830.1 | 17958 | 114 | 1338 | 5.8 | 5.6 | 3.4 | 5.6 | 7 | 117.6 | 127.6
2023-06-22 23:00 | 5.7 | 9.4 | 89 | 1.1 | 47.2 | 5.3 | 71.6 | 1045.7 | 17960 | 141.7 | 1338 | 4.8 | 3 | 3.6 | 5.6 | 7 | 316.3 | 317.2
2023-06-23 01:00 | 6.2 | 9.2 | 81 | 1.2 | 45.1 | 6.1 | 67.2 | 1001.7 | 17962 | 139.2 | 1338 | 4.8 | 3 | 3.6 | 5.6 | 7 | 250.6 | 248.5
2023-06-23 03:00 | 6.2 | 9.2 | 81 | 1.1 | 45.1 | 6.1 | 67.2 | 1001.7 | 17962 | 139.2 | 1338 | 4.8 | 3 | 3.6 | 5.6 | 7 | 250.6 | 248.5
2023-06-23 05:00 | 9.5 | 11.1 | 66 | 2.3 | 50.3 | 10.6 | 70.4 | 1184.7 | 17965 | 149.9 | 1340 | 4.8 | 3 | 3.6 | 5.6 | 7 | 123.2 | 127.1
2023-06-23 07:00 | 6 | 10 | 51 | 2.5 | 40.4 | 7.6 | 59.6 | 891.7 | 17968 | 123.8 | 1340 | 5.4 | 5 | 3.1 | 5 | 7 | 170.2 | 174
2023-06-23 09:00 | 6.1 | 10.4 | 53 | 1.6 | 45.4 | 7.6 | 64.5 | 1038 | 17969 | 137.2 | 1340 | 5.2 | 5 | 2.9 | 5 | 6.5 | 154.1 | 157.2
2023-06-23 11:00 | 5.7 | 9.7 | 43.5 | 2 | 43.9 | 6.4 | 64.6 | 968.7 | 17972 | 132.2 | 1340 | 5.2 | 5 | 2.9 | 5 | 6.5 | 146.3 | 150.2
2023-06-23 13:00 | 5.7 | 9.7 | 43.5 | 2 | 43.9 | 6.4 | 64.6 | 968.7 | 17974 | 132.2 | 1340 | 5.2 | 5 | 2.9 | 5 | 6.5 | 146.3 | 150.2
2023-06-23 15:00 | 5.7 | 9.7 | 43.5 | 2 | 43.9 | 6.4 | 64.6 | 968.7 | 17976 | 130.5 | 1340 | 5.2 | 5 | 2.9 | 5 | 6.5 | 146.3 | 150.2
2023-06-23 17:00 | 5.9 | 9.7 | 46 | 1.4 | 42.3 | 7.1 | 61.3 | 930.3 | 17977 | 128 | 1340 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5 | 6.8 | 137 | 147.3
2023-06-23 19:00 | 6.1 | 9.4 | 41 | 2 | 38.7 | 6.4 | 57.5 | 830.1 | 17979 | 114.9 | 1340 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5 | 6.8 | 115.8 | 126.7
2023-06-23 21:00 | 6.1 | 9.5 | 42 | 1.6 | 38.4 | 7 | 57.4 | 830.1 | 17981 | 114.6 | 1340 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5 | 6.8 | 117.9 | 127.2
2023-06-23 23:00 | 7.3 | 10.9 | 100 | 2.1 | 51.4 | 6.9 | 74.3 | 1184.4 | 17983 | 170.2 | 1340 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5 | 6.8 | 347.6 | 349
2023-06-24 01:00 | 5.4 | 9.1 | 88 | 1.8 | 45.3 | 5.4 | 60.3 | 1088.4 | 17985 | 155.3 | 1340 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5 | 6.8 | 244.5 | 265.3
2023-06-24 03:00 | 5.7 | 8.7 | 78 | 0.7 | 43.9 | 5.8 | 65 | 967.8 | 17987 | 134.9 | 1340 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5 | 6.8 | 222.1 | 213.4
2023-06-24 05:00 | 5.8 | 8.8 | 81.5 | 0.9 | 44.7 | 6.3 | 66.4 | 991.6 | 17989 | 136.6 | 1340 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5 | 6.8 | 247.5 | 246.4
2023-06-24 07:00 | 6.2 | 7 | 25 | 1.4 | 41.3 | 6.3 | 61.4 | 899.4 | 17991 | 122.5 | 1340 | 4.2 | 3.2 | 3 | 3 | 6.4 | 78.7 | 74.6
2023-06-24 09:00 | 6.2 | 7 | 25 | 1.4 | 41.3 | 6.3 | 61.4 | 899.4 | 17993 | 122.5 | 1340 | 4.2 | 3.2 | 3 | 3 | 6.4 | 78.7 | 74.6
2023-06-24 11:00 | 5.8 | 6.5 | 22 | 1.1 | 46.2 | 6.3 | 67.4 | 1038 | 17996 | 136 | 1340 | 4.4 | 3.4 | 3 | 3.2 | 6.6 | 78.9 | 75.5
2023-06-24 13:00 | 5.8 | 6.5 | 22 | 1.1 | 46.2 | 6.3 | 67.4 | 1038 | 17997 | 136 | 1340 | 4.4 | 3.4 | 3 | 3.2 | 6.6 | 78.9 | 75.5
2023-06-24 15:00 | 9.4 | 9.4 | 0 | 8.1 | 8.6 | 21.7 | 45.1 | 291.3 | 17997 | 0.2 | 1342 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1
2023-06-24 17:00 | 9.4 | 9.4 | 0 | 8.1 | 8.6 | 21.7 | 45.1 | 291.3 | 17997 | 0.2 | 1342 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1
2023-06-24 19:00 | 9.4 | 9.4 | 0 | 8.1 | 8.6 | 21.7 | 45.1 | 291.3 | 17997 | 0.2 | 1342 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1
2023-06-24 21:00 | 9.4 | 9.4 | 0 | 8.1 | 8.6 | 21.7 | 45.1 | 291.3 | 17997 | 0.2 | 1342 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1
2023-06-24 23:00 | 9.4 | 9.4 | 0 | 8.1 | 8.6 | 21.7 | 45.1 | 291.3 | 17997 | 0.2 | 1342 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1
2023-06-25 01:00 | 9.4 | 9.4 | 0 | 8.1 | 8.6 | 21.7 | 45.1 | 291.3 | 17997 | 0.2 | 1342 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1
2023-06-25 03:00 | 9.4 | 9.4 | 0 | 8.1 | 8.6 | 21.7 | 45.1 | 291.3 | 17997 | 0.2 | 1342 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1
2023-06-25 05:00 | 9.4 | 9.4 | 0 | 8.1 | 8.6 | 21.7 | 45.1 | 291.3 | 17997 | 0.2 | 1342 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2
2023-06-25 07:00 | 6.1 | 8.9 | 44 | 1.9 | 35.7 | 7.6 | 52.9 | 760.8 | 17998 | 108.4 | 1343 | 6.2 | 5.8 | 4.6 | 3.2 | 6.6 | 123.7 | 122.3
2023-06-25 09:00 | 6.1 | 8.9 | 44 | 1.9 | 35.7 | 7.6 | 52.9 | 760.8 | 17998 | 108.4 | 1343 | 6.2 | 5.8 | 4.6 | 3.2 | 6.6 | 123.7 | 122.3
2023-06-25 11:00 | 6.1 | 9 | 50 | 1.4 | 42.6 | 6.9 | 64 | 937.2 | 18002 | 124.7 | 1343 | 6.2 | 5.8 | 4.6 | 3.2 | 6.6 | 154.5 | 152.4
2023-06-25 13:00 | 6.1 | 9 | 50 | 1.4 | 42.6 | 6.9 | 64 | 937.2 | 18004 | 124.7 | 1343 | 6.2 | 5.8 | 4.6 | 3.2 | 6.6 | 154.5 | 152.4
2023-06-25 15:00 | 6.1 | 8.2 | 35 | 2 | 42 | 7.5 | 60.4 | 930.2 | 18006 | 124.8 | 1343 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 7 | 110 | 110.3
2023-06-25 17:00 | 5.9 | 8 | 34 | 1.8 | 37.8 | 7.3 | 57.6 | 822.4 | 18008 | 112.4 | 1343 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 7 | 102.5 | 103.8
2023-06-25 19:00 | 5.8 | 8 | 33 | 1.8 | 35.4 | 7.1 | 53.2 | 760.8 | 18010 | 107.2 | 1343 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 7 | 98.12 | 98.18
2023-06-25 21:00 | 5.8 | 8 | 33 | 1.8 | 35.4 | 7.1 | 53.2 | 760.8 | 18012 | 107.2 | 1343 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 7 | 98.12 | 98.18
2023-06-25 23:00 | 5.8 | 8 | 33 | 1.8 | 35.4 | 7.1 | 53.2 | 760.8 | 18014 | 107.2 | 1343 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 7 | 98.12 | 98.18
2023-06-26 01:00 | 5.8 | 8 | 31 | 1.4 | 32.3 | 6.9 | 45.6 | 733.4 | 18016 | 105.2 | 1343 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 7 | 98.12 | 98.18
2023-06-26 03:00 | 6.2 | 8.1 | 30.5 | 2 | 34.5 | 7.2 | 52.4 | 737.8 | 18018 | 104.8 | 1343 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 7 | 87.4 | 87.3
2023-06-26 05:00 | 5.8 | 9.5 | 44 | 1.6 | 39.5 | 7.2 | 58.3 | 860.5 | 18020 | 120.1 | 1344 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 7 | 112.8 | 114.5
2023-06-26 07:00 | 6 | 9.6 | 41 | 2.1 | 37.2 | 6.2 | 56.2 | 799.4 | 18021 | 111.4 | 1344 | 6 | 5.6 | 3.4 | 5.6 | 7 | 138.7 | 141.1
2023-06-26 09:00 | 5.8 | 9.9 | 52 | 1.6 | 45.7 | 5.7 | 67.4 | 1030.1 | 18024 | 129.6 | 1344 | 5.6 | 5.4 | 3.4 | 5.6 | 7 | 146.2 | 149.9
2023-06-26 11:00 | 5.8 | 9.9 | 43.5 | 1.8 | 45.9 | 7.2 | 66.8 | 1038.4 | 18026 | 136.3 | 1344 | 5.6 | 5.4 | 3.4 | 5.6 | 7 | 138.2 | 142.2
2023-06-26 13:00 | 5.8 | 9.9 | 43.5 | 1.8 | 45.9 | 7.2 | 66.8 | 1038.4 | 18028 | 136.3 | 1344 | 5.6 | 5.4 | 3.2 | 5.6 | 7 | 139 | 144
2023-06-26 15:00 | 6.1 | 9.8 | 43.5 | 1.8 | 45.7 | 7.3 | 65.6 | 1022.6 | 18030 | 135.6 | 1344 | 5.8 | 5.4 | 3.3 | 5.4 | 7 | 134.4 | 142.2
2023-06-26 17:00 | 5.9 | 9.7 | 43 | 1.6 | 43.6 | 6.2 | 62.2 | 961 | 18032 | 128.8 | 1344 | 5.8 | 5.4 | 3.3 | 5.4 | 7 | 128.9 | 133.3
2023-06-26 19:00 | 5.9 | 9.7 | 43 | 1.6 | 43.6 | 6.2 | 62.2 | 961 | 18034 | 128.8 | 1344 | 5.8 | 5.4 | 3.3 | 5.4 | 7 | 128.9 | 133.3
2023-06-26 21:00 | 6 | 9.3 | 39 | 2.1 | 38.7 | 7.3 | 56.7 | 837.8 | 18036 | 114.6 | 1344 | 5.8 | 5.4 | 3.3 | 5.4 | 7 | 109.3 | 112.2
2023-06-26 23:00 | 5.7 | 9.6 | 83 | 0.7 | 44.9 | 6.4 | 68.2 | 999.5 | 18037 | 138.2 | 1345 | 5.8 | 5.2 | 4.4 | 5 | 6 | 233.7 | 243.3
2023-06-27 01:00 | 6.1 | 9.6 | 85 | 1.2 | 45.9 | 5.2 | 67.4 | 1014.9 | 18040 | 139.9 | 1345 | 4.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 5.4 | 243.9 | 257.6
2023-06-27 03:00 | 6.2 | 9.3 | 77 | 1.2 | 42.8 | 6.4 | 62.5 | 937.9 | 18042 | 134.1 | 1345 | 4.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 5.4 | 253.9 | 265.6
2023-06-27 05:00 | 6 | 9.6 | 43.5 | 1.4 | 40.7 | 6.9 | 61.1 | 891.7 | 18044 | 123.6 | 1346 | 5.2 | 5 | 3 | 5 | 6.4 | 125.9 | 135.9
2023-06-27 07:00 | 6.2 | 9.9 | 43.5 | 2 | 41.5 | 7.4 | 59.7 | 914.2 | 18045 | 126.9 | 1346 | 5.6 | 5.4 | 3.4 | 5.1 | 6.8 | 128 | 131.1
2023-06-27 09:00 | 6.2 | 9.9 | 43.5 | 2 | 41.5 | 7.4 | 59.7 | 914.2 | 18047 | 126.9 | 1346 | 5.6 | 5.4 | 3.4 | 5.1 | 6.8 | 128 | 131.1
2023-06-27 11:00 | 6 | 9.6 | 41 | 2.1 | 37.2 | 6.2 | 56.2 | 799.4 | 18049 | 111.4 | 1346 | 6 | 5.6 | 3.4 | 5.6 | 7 | 138.7 | 141.1
2023-06-27 13:00 | 6 | 10.2 | 48 | 2 | 40.6 | 7.6 | 58.4 | 876.3 | 17951 | 124.1 | 1346 | 5.2 | 4.9 | 2.8 | 6.2 | 6.6 | 138.2 | 149
2023-06-27 15:00 | 6 | 9.8 | 44 | 2.1 | 46.2 | 7.3 | 65.6 | 1038 | 18054 | 136.8 | 1346 | 5.5 | 5.3 | 3.2 | 5.3 | 6.7 | 253.9 | 265.6
2023-06-27 17:00 | 5.8 | 9.6 | 45 | 1.6 | 44.9 | 6.1 | 64.7 | 999.5 | 18055 | 132.2 | 1346 | 5.5 | 5.3 | 3.2 | 5.3 | 6.7 | 136 | 141.8
2023-06-27 19:00 | 5.8 | 9.6 | 45 | 1.6 | 44.9 | 6.1 | 64.7 | 999.5 | 18057 | 132.2 | 1346 | 5.5 | 5.3 | 3.2 | 5.3 | 6.7 | 136 | 141.8
2023-06-27 21:00 | 5.9 | 9.3 | 39 | 2 | 36.3 | 7.6 | 54.4 | 783.9 | 18061 | 109.2 | 1346 | 5.5 | 5.3 | 3.2 | 5.3 | 6.7 | 104 | 107.1
2023-06-27 23:00 | 5.8 | 9.5 | 78 | 0.9 | 42.8 | 6.2 | 64.3 | 937.9 | 18061 | 131.9 | 1347 | 5.6 | 5 | 4 | 4.6 | 5.8 | 212.7 | 222.8
2023-06-28 01:00 | 6.1 | 8.8 | 72 | 1.2 | 40.9 | 6.5 | 60.3 | 891.7 | 18063 | 128 | 1347 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 2 | 5.6 | 212.4 | 223.1
2023-06-28 03:00 | 6.1 | 8.8 | 72 | 1.2 | 41 | 6.4 | 61.3 | 899.6 | 18065 | 130 | 1347 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 2 | 5.6 | 212.4 | 223.1
2023-06-28 05:00 | 6.1 | 9.6 | 41 | 2 | 40.9 | 7.2 | 60.6 | 891.7 | 18067 | 123.8 | 1350 | 5.8 | 5.4 | 3.4 | 5.4 | 7 | 114.8 | 124
2023-06-28 07:00 | 6.1 | 9.7 | 41 | 2.1 | 40.1 | 7 | 58.9 | 860.9 | 18069 | 119.5 | 1350 | 5.8 | 5.4 | 3.4 | 5.4 | 7 | 117.5 | 119.5
2023-06-28 09:00 | 6.1 | 9.8 | 47 | 2 | 45.7 | 5.8 | 65.5 | 1022.3 | 18071 | 136.3 | 1350 | 5.8 | 5.4 | 3.4 | 5.4 | 7 | 143.3 | 147
2023-06-28 11:00 | 5.9 | 9.9 | 51 | 1.7 | 47.1 | 6.6 | 67.3 | 1068.4 | 18073 | 138.3 | 1350 | 5.8 | 5.4 | 3.4 | 5.5 | 6.9 | 142.1 | 144.3
2023-06-28 13:00 | 6 | 9.7 | 42.5 | 1.8 | 46.9 | 6 | 67.7 | 1053.5 | 18074 | 137.2 | 1350 | 5.8 | 5.4 | 3.4 | 5.5 | 6.9 | 139.1 | 141.5
2023-06-28 15:00 | 6.1 | 9.9 | 44.5 | 1.8 | 43.4 | 7.4 | 62.9 | 968.7 | 18077 | 132.1 | 1350 | 5.4 | 4.8 | 3.1 | 5.1 | 6.2 | 147 | 153.2
2023-06-28 17:00 | 6 | 9.8 | 43 | 1.6 | 40.7 | 6.6 | 58.2 | 884 | 18079 | 132.9 | 1350 | 6 | 5.5 | 3.6 | 5.1 | 6.2 | 115.2 | 115.6
2023-06-28 19:00 | 6 | 9.8 | 43 | 1.8 | 37.2 | 7.8 | 54.7 | 807 | 18081 | 114.2 | 1350 | 5.6 | 5.1 | 3 | 4.8 | 6.1 | 109.9 | 106.8
2023-06-28 21:00 | 6.1 | 9.4 | 41 | 2 | 38.5 | 7.1 | 54.9 | 807 | 18083 | 111.4 | 1350 | 6 | 5.6 | 3.2 | 5.6 | 7.1 | 115.6 | 119.6
2023-06-28 23:00 | 5.9 | 6.8 | 20.5 | 4.9 | 4.9 | 17.2 | 44.7 | 245.1 | 18084 | 0.2 | 1351 | 6.4 | 5.8 | 4.4 | 5.6 | 7.1 | 60.9 | 62.2
2023-06-29 01:00 | 6 | 6.9 | 22 | 5.3 | 5.6 | 23 | 32.2 | 252.8 | 18084 | 0.2 | 1351 | 6.2 | 5.6 | 4.4 | 5.6 | 6.8 | 66 | 67.1
2023-06-29 03:00 | 6.2 | 7.1 | 20.5 | 5.7 | 5.6 | 24.3 | 27.2 | 252.8 | 18084 | 0.2 | 1351 | 6.2 | 5.6 | 4.4 | 5.6 | 6.8 | 69.3 | 70.6
2023-06-29 05:00 | 6.1 | 7 | 21.5 | 5.6 | 5.6 | 25 | 26.4 | 252.8 | 18084 | 0.2 | 1351 | 6.2 | 5.6 | 4.4 | 5.6 | 6.8 | 63.8 | 64.5
2023-06-29 07:00 | 5.9 | 6.8 | 21.5 | 5.6 | 5.4 | 25.5 | 25.9 | 252.8 | 18084 | 0.2 | 1351 | 6.2 | 5.6 | 4.4 | 5.6 | 6.8 | 63.6 | 63.2
2023-06-29 09:00 | 6.2 | 7.1 | 21.5 | 6.1 | 6.2 | 28.4 | 27.4 | 0 | 18084 | 0.2 | 1351 | 6.2 | 5.6 | 4.4 | 5.6 | 6.8 | 71.9 | 69.4
2023-06-29 11:00 | 5.8 | 6.7 | 21.5 | 5.9 | 6.2 | 29.6 | 29.4 | 260.5 | 18084 | 0.2 | 1351 | 6.2 | 5.6 | 4.4 | 5.6 | 6.8 | 75.3 | 72.7
2023-06-29 13:00 | 5.8 | 6.7 | 28 | 6.2 | 6.2 | 32.3 | 26.1 | 260.6 | 18084 | 0.2 | 1351 | 6.2 | 5.6 | 4.4 | 0 | 0 | 80.4 | 75.5
2023-06-29 15:00 | 5.8 | 6.7 | 22 | 6.2 | 6.2 | 32.7 | 32.7 | 260.5 | 18084 | 0.2 | 1351 | 6 | 5.6 | 2.8 | 4 | 6.1 | 77.3 | 75.7
2023-06-29 17:00 | 5.8 | 6.7 | 27 | 1.1 | 42.3 | 5.9 | 63.7 | 930.1 | 18086 | 125.6 | 1352 | 5.4 | 4.4 | 3.2 | 4 | 6.1 | 86.6 | 83.6
2023-06-29 19:00 | 5.8 | 6.7 | 27 | 1.2 | 42.9 | 5.8 | 66.5 | 930.1 | 18088 | 125.6 | 1352 | 5.4 | 4.4 | 3.2 | 4 | 6.1 | 86.6 | 83.6
2023-06-29 21:00 | 6.9 | 6.9 | 24 | 1.2 | 41.2 | 6.1 | 62.2 | 899.4 | 18090 | 122.3 | 1352 | 5.4 | 4.4 | 3.4 | 4 | 6.1 | 75.1 | 71.2
2023-06-29 23:00 | 5.7 | 6.7 | 24 | 0.9 | 40.9 | 5.9 | 61.9 | 891.7 | 18093 | 121.3 | 1352 | 5.2 | 4.6 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 75.5 | 71.62
2023-06-30 01:00 | 5.7 | 6.7 | 21.5 | 1.2 | 38.7 | 6.3 | 58.4 | 837.8 | 18094 | 115.6 | 1352 | 5.2 | 4.6 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 65.46 | 61.99
2023-06-30 03:00 | 5.7 | 6.7 | 22.5 | 1.2 | 38.7 | 6.3 | 58.4 | 837.8 | 18096 | 115.6 | 1352 | 5.2 | 4.6 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 65.46 | 61.99
2023-06-30 05:00 | 5.9 | 9.8 | 42.5 | 2 | 40.1 | 6.8 | 58.5 | 876.3 | 18098 | 122.3 | 1355 | 5.2 | 5 | 3.2 | 4.9 | 6.3 | 120.8 | 122
2023-06-30 07:00 | 6.1 | 9.8 | 43 | 1.4 | 41.8 | 7.3 | 60.4 | 914.8 | 18099 | 125.5 | 1355 | 5.4 | 5.2 | 3.3 | 5 | 6.4 | 128.4 | 136.9
2023-06-30 09:00 | 5.8 | 9.8 | 47 | 1.4 | 46.4 | 6.8 | 67.9 | 1068.8 | 18102 | 138.5 | 1355 | 5.4 | 5 | 3.2 | 5 | 6.4 | 154.5 | 163.3
2023-06-30 11:00 | 5.8 | 9.8 | 46 | 2.1 | 49.1 | 6.6 | 71.1 | 1153.4 | 18103 | 145.2 | 1355 | 5 | 4.6 | 2.8 | 4.6 | 6 | 154.8 | 158.8
2023-06-30 13:00 | 5.8 | 9.9 | 47 | 1.8 | 49.1 | 6.6 | 70.2 | 1122.6 | 18105 | 145 | 1355 | 5.2 | 5 | 3.2 | 5 | 6.4 | 157.8 | 163.6
2023-06-30 15:00 | 6 | 10.2 | 45.5 | 1.4 | 48.9 | 6.7 | 71.3 | 1122.4 | 18107 | 144.8 | 1355 | 5.2 | 4.5 | 3.2 | 4.9 | 5.9 | 156.2 | 158.3
2023-06-30 17:00 | 5.8 | 9.9 | 44 | 1.6 | 45.2 | 6.9 | 64.5 | 1014.5 | 18109 | 133.8 | 1355 | 5.1 | 4.5 | 3.1 | 5 | 6.2 | 137.8 | 142.3
2023-06-30 19:00 | 5.9 | 9.8 | 43 | 2.3 | 40.9 | 6.9 | 59.7 | 891.4 | 18111 | 124.3 | 1355 | 5.1 | 4.5 | 3.1 | 5 | 6.2 | 128.4 | 134.1
2023-06-30 21:00 | 6 | 9.4 | 40 | 2.1 | 40.4 | 6.7 | 58.9 | 876.5 | 18113 | 122.4 | 1355 | 5.3 | 4.5 | 2.9 | 4.9 | 6.3 | 109.6 | 114.6
2023-06-30 23:00 | 6 | 9.3 | 85 | 0.7 | 46.7 | 5.9 | 70.7 | 1045.7 | 18115 | 143.1 | 1355 | 3.8 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 5.2 | 289 | 290.4
2023-07-01 01:00 | 6.2 | 9.2 | 78 | 1.2 | 44.2 | 6.1 | 65.3 | 976.4 | 18118 | 135.9 | 1355 | 4 | 2.8 | 3 | 2.6 | 5.6 | 235.9 | 235.2
2023-07-01 03:00 | 6.2 | 9.2 | 78 | 1.2 | 44.2 | 6.1 | 65.3 | 976.4 | 18120 | 135.9 | 1355 | 4 | 2.8 | 3 | 2.6 | 5.6 | 235.9 | 235.2
2023-07-01 05:00 | 5.9 | 9.3 | 77 | 1.1 | 42.8 | 6.2 | 63.7 | 945.6 | 18122 | 133 | 1355 | 4.8 | 2.9 | 3.4 | 2.7 | 5.6 | 228.7 | 226.4
2023-07-01 07:00 | 5.7 | 8.2 | 63.5 | 1.6 | 42.6 | 6.7 | 63.5 | 930.7 | 18123 | 135.3 | 1355 | 4.2 | 3.2 | 3.1 | 3 | 5.7 | 207.5 | 215.2
2023-07-01 09:00 | 5.7 | 8.2 | 63.5 | 1.1 | 43.4 | 6.4 | 64.9 | 968.7 | 18125 | 130.9 | 1355 | 4.2 | 3.2 | 3.1 | 3 | 5.7 | 201.7 | 211.3
2023-07-01 11:00 | 11.7 | 11.5 | 0 | 7.5 | 8 | 11.1 | 52.9 | 283.6 | 18127 | 0.2 | 1356 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1.221
2023-07-01 13:00 | 14.7 | 14.7 | 0 | 12.5 | 12.4 | 24.6 | 39.2 | 345.2 | 18127 | 0.2 | 1356 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1.114
2023-07-01 15:00 | 17.6 | 17.7 | 0 | 15.3 | 15.4 | 27.4 | 31.7 | 391.4 | 18127 | 0.2 | 1356 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2
2023-07-01 17:00 | 18.7 | 19 | 0 | 16.7 | 17.6 | 28.2 | 30.8 | 414.5 | 18127 | 0.2 | 1356 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 222
2023-07-01 19:00 | 19.5 | 19.8 | 0 | 17.7 | 17.8 | 27.9 | 31.4 | 429.2 | 18127 | 0.2 | 1356 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 112
2023-07-01 21:00 | 19.9 | 20.2 | 0 | 18 | 18.5 | 27.7 | 30.7 | 437.4 | 18127 | 0.2 | 1356 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9
2023-07-01 23:00 | 20.2 | 20.5 | 0 | 18.3 | 18.2 | 27.7 | 33.8 | 437.5 | 18127 | 0.2 | 1356 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-02 01:00 | 20.2 | 20.5 | 0 | 18.3 | 18.2 | 27.7 | 33.8 | 437.5 | 18127 | 0.2 | 1356 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-02 03:00 | 20.2 | 20.5 | 0 | 18.3 | 18.2 | 27.7 | 33.8 | 437.5 | 18127 | 0.2 | 1356 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-02 05:00 | 20.2 | 20.5 | 0 | 18.3 | 18.2 | 27.7 | 33.8 | 437.5 | 18127 | 0.2 | 1356 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-02 07:00 | 20.5 | 20.8 | 0 | 19 | 19.1 | 29 | 30.2 | 452.9 | 18127 | 0.2 | 1356 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1.166
2023-07-02 09:00 | 20.6 | 20.9 | 0 | 19.3 | 19.6 | 29.9 | 30.3 | 460.6 | 18127 | 0.2 | 1356 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1.142
2023-07-02 11:00 | 21.2 | 21.5 | 0 | 20.4 | 20.5 | 31.7 | 31.3 | 476 | 18127 | 0.2 | 1356 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1.144
2023-07-02 13:00 | 21.8 | 22.2 | 0 | 21.2 | 21.3 | 33 | 32.5 | 491.4 | 18127 | 0.2 | 1356 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1.147
2023-07-02 15:00 | 22.1 | 22.5 | 0 | 21.4 | 21.7 | 31.7 | 32 | 499.1 | 18127 | 0.2 | 1356 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1.334
2023-07-02 17:00 | 22.2 | 22.6 | 0 | 21.3 | 21.7 | 31.1 | 34 | 499.1 | 18127 | 0.2 | 1356 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1.211
2023-07-02 19:00 | 22 | 22.3 | 0 | 21.3 | 28.7 | 31.2 | 34.5 | 491.5 | 18127 | 0.2 | 1356 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.544 | 0
2023-07-02 21:00 | 22.6 | 22.7 | 0 | 21.2 | 22.4 | 28.4 | 32 | 941.5 | 18127 | 0.2 | 1356 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 995 | 0
2023-07-02 23:00 | 21.6 | 22 | 0 | 21 | 21.3 | 28.2 | 31.8 | 491.4 | 18127 | 0.2 | 1356 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 0
2023-07-03 01:00 | 21.6 | 22 | 0 | 20.9 | 20.9 | 27.9 | 35.6 | 491.4 | 18127 | 0.2 | 1356 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-03 03:00 | 21.7 | 22 | 0 | 20.8 | 20.9 | 27.6 | 35.6 | 495.3 | 18127 | 0.2 | 1356 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-03 05:00 | 5.6 | 9.3 | 45 | -0.5 | 44.7 | 4.5 | 69.6 | 984.3 | 18128 | 146.5 | 1357 | 5.6 | 5 | 3.1 | 3 | 5.7 | 94.56 | 93.86
2023-07-03 07:00 | 6 | 9.6 | 44.5 | 0.1 | 45.4 | 5.3 | 69.4 | 994.5 | 18129 | 141.9 | 1357 | 5.6 | 5 | 3.1 | 3 | 5.7 | 136.5 | 139.4
2023-07-03 09:00 | 5 | 9.7 | 50 | -0.2 | 50.7 | 4.8 | 76.8 | 1153.4 | 18131 | 167.3 | 1357 | 5.6 | 5 | 3.1 | 3 | 5.7 | 170.9 | 174
2023-07-03 11:00 | 5.9 | 10 | 69.5 | 1.2 | 47.2 | 6.2 | 69.7 | 1061.4 | 18133 | 143.5 | 1357 | 5.6 | 5 | 3.1 | 3 | 5.7 | 224.5 | 223.4
2023-07-03 13:00 | 6.2 | 9.8 | 68 | 2 | 47.9 | 6.5 | 68.8 | 1076.4 | 18135 | 144.5 | 1357 | 5.6 | 5 | 3.1 | 3 | 5.7 | 231.2 | 227.4
2023-07-03 15:00 | 6.2 | 11.5 | 100 | 1.4 | 53.6 | 6 | 77 | 1261.2 | 18138 | 180.4 | 1358 | 5.6 | 4.6 | 3.2 | 5.4 | 5.8 | 222.7 | 226.4
2023-07-03 17:00 | 6 | 9.6 | 43.5 | 1.8 | 42 | 7.1 | 62.9 | 922.5 | 18139 | 180.4 | 1358 | 5.6 | 4.6 | 3.2 | 4.6 | 5.8 | 222.7 | 226.4
2023-07-03 19:00 | 6 | 9.6 | 43.5 | 1.8 | 42 | 7.1 | 62.9 | 922.5 | 18141 | 123.7 | 1359 | 5.6 | 4.6 | 3 | 4.6 | 5.8 | 118.8 | 121.3
2023-07-03 21:00 | 6 | 9.4 | 39 | 1.6 | 40.7 | 6.7 | 59.1 | 891.7 | 18143 | 123.2 | 1359 | 4.9 | 4.7 | 2.9 | 4.6 | 5.9 | 116.5 | 115.7
2023-07-03 23:00 | 5.9 | 9.4 | 74 | 0.9 | 43.4 | 6.5 | 64.4 | 953.3 | 18146 | 133.9 | 1360 | 5.4 | 5.5 | 2.9 | 4.6 | 5.9 | 223 | 224.5
2023-07-04 01:00 | 5.9 | 9.4 | 77 | 1.1 | 42.6 | 5.4 | 63.2 | 930.2 | 18147 | 131.1 | 1360 | 3.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.8 | 223 | 224.5
2023-07-04 03:00 | 5.9 | 9.4 | 72 | 1.1 | 40.9 | 5.5 | 60 | 891.7 | 18149 | 130.1 | 1360 | 4 | 3.2 | 3 | 3 | 5.8 | 223 | 224.5
2023-07-04 05:00 | 6 | 10 | 43.5 | 1.8 | 39 | 6.9 | 57.8 | 845.5 | 18151 | 116.2 | 1361 | 5.2 | 5 | 2.8 | 3 | 5.8 | 223 | 224.5
2023-07-04 07:00 | 6.1 | 9.8 | 47 | 2 | 42.3 | 7.2 | 62.7 | 937.9 | 18154 | 125.6 | 1361 | 5.2 | 5 | 3.2 | 4.9 | 6.7 | 136.6 | 139.9
2023-07-04 09:00 | 6 | 10 | 47 | 2.3 | 45.9 | 7.2 | 66.1 | 1030.3 | 18155 | 136.7 | 1361 | 5.2 | 5 | 3.2 | 4.9 | 6.7 | 148.7 | 152.6
2023-07-04 11:00 | 5.8 | 9.8 | 47 | 1.4 | 44.9 | 5.7 | 54.6 | 1022.6 | 18157 | 134.6 | 1361 | 5.2 | 5 | 3.2 | 4.9 | 6.7 | 150.7 | 153.8
2023-07-04 13:00 | 5.8 | 9.8 | 47 | 1.4 | 44.9 | 5.7 | 54.6 | 1022.6 | 18160 | 134.6 | 1361 | 5.2 | 5 | 3.2 | 4.9 | 6.7 | 150.7 | 153.8
2023-07-04 15:00 | 5.8 | 10.1 | 51 | 1.8 | 44.7 | 6.9 | 65.1 | 1007.2 | 18161 | 134.7 | 1361 | 5.3 | 5 | 3 | 5 | 6.6 | 141.9 | 150.5
2023-07-04 17:00 | 5.8 | 9.5 | 43 | 2 | 40.4 | 7.2 | 59.2 | 884 | 18163 | 123.8 | 1361 | 5.8 | 5.4 | 3.3 | 5.4 | 6.8 | 129.1 | 136.8
2023-07-04 19:00 | 5.8 | 9.3 | 43 | 1.4 | 41.2 | 6.5 | 62.3 | 899.4 | 18165 | 121.5 | 1361 | 5.2 | 5 | 2.8 | 5 | 6.4 | 123.6 | 132.1
2023-07-04 21:00 | 6.1 | 9.5 | 42 | 1.8 | 39.8 | 6.7 | 58.8 | 868.6 | 18167 | 118.4 | 1361 | 5.8 | 5.4 | 3.3 | 5.4 | 6.8 | 116.6 | 124.9
2023-07-04 23:00 | 5.7 | 8.9 | 83 | 0.5 | 44.7 | 5.6 | 66.8 | 984.2 | 18169 | 133.6 | 1362 | 3.8 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 5.8 | 234.6 | 233.5
2023-07-05 01:00 | 6 | 9.1 | 78 | 1.1 | 43.1 | 5.6 | 63.4 | 945.6 | 18170 | 132.5 | 1362 | 4 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 5.8 | 230.2 | 228.9
2023-07-05 03:00 | 6 | 9.1 | 80.5 | 0.9 | 42.3 | 5.7 | 62.5 | 922.3 | 18172 | 131.6 | 1362 | 4 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 5.8 | 230.2 | 228.9
2023-07-05 05:00 | 6 | 9.1 | 45 | 1.8 | 39.5 | 7.4 | 57.3 | 853.1 | 18174 | 119.6 | 1365 | 5.4 | 4.8 | 3 | 2.4 | 5.8 | 230.2 | 228.9
2023-07-05 07:00 | 5.9 | 9.5 | 42 | 1.6 | 39.8 | 6.5 | 58.4 | 868.6 | 18177 | 121.9 | 1365 | 5.9 | 5.5 | 3.6 | 5.6 | 7.1 | 122.6 | 122.8
2023-07-05 09:00 | 5.7 | 9.1 | 46 | 1.8 | 46.7 | 6 | 66.7 | 1045.7 | 18178 | 137.8 | 1365 | 5.6 | 5.4 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 148.6 | 149.7
2023-07-05 11:00 | 6 | 9.8 | 47 | 1.8 | 45.7 | 6.7 | 66.2 | 1022.6 | 18181 | 130.8 | 1365 | 5.6 | 5.4 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 150.3 | 150.2
2023-07-05 13:00 | 6 | 9.6 | 43 | 1.8 | 44.7 | 6.5 | 65.1 | 999.5 | 18183 | 133.4 | 1365 | 5.6 | 5.4 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 155.4 | 159.6
2023-07-05 15:00 | 5.8 | 9.5 | 43 | 1.6 | 43.1 | 7.2 | 62.3 | 961 | 18184 | 129.4 | 1365 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 7 | 132.9 | 138.9
2023-07-05 17:00 | 5.7 | 9.6 | 45 | 1.6 | 41.5 | 6.1 | 61.2 | 907.1 | 18186 | 126.3 | 1365 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 7 | 129.6 | 138.3
2023-07-05 19:00 | 6.1 | 9.4 | 41 | 2.1 | 40.7 | 6.9 | 60.8 | 884 | 18188 | 119.5 | 1365 | 5.4 | 5.2 | 3 | 5.2 | 6.8 | 120.4 | 129.4
2023-07-05 21:00 | 6 | 9.3 | 40 | 1.8 | 41.8 | 6.3 | 60.9 | 914.8 | 18190 | 126.1 | 1365 | 5.8 | 5.6 | 3.4 | 5.6 | 7 | 118.1 | 126
2023-07-05 23:00 | 6 | 7.4 | 24 | 4.8 | 4.9 | 17.4 | 50.9 | 245.5 | 18192 | 0.2 | 1366 | 5.7 | 5.4 | 3.2 | 5.6 | 7 | 75.3 | 72.3
2023-07-06 01:00 | 5.7 | 8.8 | 79 | 0.7 | 44.4 | 5.7 | 65.5 | 984.5 | 18193 | 135.4 | 1367 | 5.8 | 5.5 | 3.2 | 5.6 | 7 | 220.8 | 219.7
2023-07-06 03:00 | 6.2 | 8.9 | 74 | 1.2 | 42.8 | 6.2 | 62.9 | 937.8 | 18196 | 132.8 | 1367 | 5.9 | 5.6 | 3.2 | 5.6 | 7 | 221.5 | 220.5
2023-07-06 05:00 | 6.2 | 9.3 | 79 | 1.1 | 43.4 | 6.1 | 64.1 | 953.4 | 18198 | 133.9 | 1367 | 5.9 | 5.6 | 3.2 | 5.6 | 7 | 239.2 | 238.2
2023-07-06 07:00 | 5.8 | 9.4 | 47 | 1.6 | 36.3 | 7.5 | 54.3 | 783.9 | 18200 | 111.1 | 1367 | 5.9 | 5.6 | 3.4 | 5.6 | 7 | 128.4 | 130.9
2023-07-06 09:00 | 5.8 | 9.4 | 47 | 1.5 | 36.1 | 7.6 | 51.3 | 783.9 | 18202 | 114.1 | 1369 | 5.9 | 5.6 | 3.4 | 5.6 | 7 | 128.4 | 130.9
2023-07-06 11:00 | 5.8 | 9.4 | 47 | 0.9 | 49.8 | 10.5 | 66.5 | 1161.4 | 18203 | 139.1 | 1369 | 5.9 | 5.6 | 3.2 | 5.6 | 7 | 136.6 | 137.5
2023-07-06 13:00 | 5.8 | 9.4 | 47 | 2.8 | 44.9 | 7.2 | 64.7 | 1007.2 | 18205 | 132.4 | 1369 | 5.9 | 5.6 | 3.2 | 5.6 | 7 | 157.8 | 157.9
2023-07-06 15:00 | 5.9 | 9.7 | 45 | 1.8 | 44.7 | 7.3 | 64.5 | 999.5 | 18207 | 132.6 | 1369 | 5.4 | 5 | 3 | 5 | 6.6 | 142 | 148.8
2023-07-06 17:00 | 6.2 | 9.8 | 42 | 2 | 44.2 | 6.9 | 63.5 | 984.1 | 18209 | 130.7 | 1369 | 5.8 | 5.4 | 3.3 | 5.4 | 7 | 129.1 | 137.5
2023-07-06 19:00 | 6 | 9.7 | 43.5 | 1.8 | 42.6 | 7.3 | 62.5 | 937.9 | 18211 | 128.7 | 1369 | 5.2 | 5 | 2.8 | 5 | 6.4 | 131.1 | 141
2023-07-06 21:00 | 6.1 | 9.8 | 43.5 | 1.8 | 41.8 | 6.5 | 0 | 914.8 | 18213 | 127 | 1369 | 5.2 | 5 | 2.8 | 5 | 6.4 | 129.5 | 139
2023-07-06 23:00 | 5.8 | 8.8 | 78 | 1.1 | 45.4 | 6.1 | 69.4 | 1007.8 | 18215 | 139 | 1369 | 5.3 | 4.9 | 2.8 | 5 | 6.4 | 238.4 | 235.4
2023-07-07 01:00 | 6 | 8.9 | 75 | 1.2 | 42.6 | 6.1 | 61.9 | 922.4 | 18216 | 131.3 | 1370 | 5.3 | 4.9 | 2.8 | 5 | 6.4 | 229.4 | 226.1
2023-07-07 03:00 | 5.9 | 8.8 | 70.5 | 0.9 | 41.2 | 5.8 | 61.7 | 891.7 | 18219 | 128.4 | 1372 | 5.2 | 5 | 2.9 | 5 | 6.4 | 219.5 | 216.1
2023-07-07 05:00 | 6.2 | 9.7 | 45 | 2 | 39.5 | 7 | 58.3 | 853.2 | 18220 | 117.4 | 1372 | 5.4 | 5.1 | 2.9 | 5 | 6.4 | 128.3 | 127.4
2023-07-07 07:00 | 6.2 | 9.7 | 49 | 1.8 | 41.5 | 6.9 | 62.7 | 889.5 | 18222 | 122.3 | 1372 | 5.2 | 5 | 2.9 | 5 | 6.4 | 134.5 | 135.7
2023-07-07 09:00 | 5.7 | 9.7 | 51 | 2 | 45.9 | 6.4 | 66.1 | 1030.4 | 18225 | 136.2 | 1372 | 5.6 | 5.4 | 3 | 5 | 6.4 | 152.1 | 152.1
2023-07-07 11:00 | 5.7 | 9.8 | 47 | 2.1 | 45.4 | 6.9 | 65.2 | 1022.2 | 18226 | 134.3 | 1372 | 5.6 | 5.4 | 3 | 5 | 6.4 | 145.5 | 148.8
2023-07-07 13:00 | 5.7 | 9.8 | 47 | 2.1 | 45.4 | 6.9 | 65.2 | 1022.6 | 18228 | 131.4 | 1372 | 5.6 | 5.4 | 3 | 5 | 6.4 | 152.1 | 152.1
2023-07-07 15:00 | 5.7 | 9.8 | 47 | 2.1 | 45.4 | 6.9 | 65.2 | 1022.6 | 18230 | 131.4 | 1372 | 5.9 | 5.6 | 3.4 | 5.4 | 7.1 | 152.1 | 152.1
2023-07-07 17:00 | 5.7 | 9.8 | 47 | 2.1 | 45.4 | 6.9 | 65.2 | 1022.6 | 18232 | 131.4 | 1372 | 5.9 | 5.6 | 3.4 | 5.5 | 7.1 | 152.1 | 152.1
2023-07-07 19:00 | 5.9 | 9.2 | 37 | 1.4 | 36.3 | 7.1 | 53.8 | 783.9 | 18234 | 110.2 | 1372 | 5.3 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 100.1 | 102.1
2023-07-07 21:00 | 6.1 | 9.4 | 40 | 2 | 37.2 | 7.1 | 54.6 | 799.3 | 18237 | 111.1 | 1372 | 5.3 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 107.1 | 108.2
2023-07-07 23:00 | 7.7 | 11.6 | 100 | 2.3 | 48.2 | 7.1 | 71.2 | 1076.4 | 18238 | 158.1 | 1372 | 5.3 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 325.5 | 325.2
2023-07-08 01:00 | 6.2 | 9.3 | 73 | 1.2 | 41.9 | 6.2 | 60.4 | 884.5 | 18240 | 128.4 | 1373 | 5.1 | 4.9 | 3 | 5 | 6.5 | 213.5 | 208.5
2023-07-08 03:00 | 5.8 | 8.7 | 71.5 | 0.9 | 40.4 | 6.1 | 60.1 | 867.5 | 18242 | 126.6 | 1373 | 5.1 | 4.9 | 3 | 5 | 6.5 | 207.4 | 198.6
2023-07-08 05:00 | 5.9 | 8.7 | 70 | 1.1 | 39.6 | 5.9 | 58.4 | 845.4 | 18245 | 123.9 | 1373 | 5.1 | 4.9 | 3 | 5 | 6.5 | 204.5 | 198.2
2023-07-08 07:00 | 6.2 | 8.5 | 56 | 1.8 | 36.6 | 7 | 54.5 | 799.3 | 18246 | 115.9 | 1373 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 3 | 5.8 | 173.7 | 164.8
2023-07-08 09:00 | 6.2 | 8.6 | 62 | 1.4 | 42.8 | 6.4 | 63.3 | 945.2 | 18249 | 133.3 | 1373 | 3.5 | 3.2 | 3 | 3 | 5.8 | 173.7 | 164.8
2023-07-08 11:00 | 6.2 | 8.6 | 62 | 1.4 | 41.1 | 6.2 | 64.5 | 937.5 | 18251 | 132.1 | 1373 | 3.8 | 3.4 | 3 | 3 | 5.8 | 170.1 | 162.1
2023-07-08 13:00 | 6.2 | 8.6 | 62 | 1.4 | 41.1 | 6.2 | 64.5 | 937.5 | 18253 | 132.1 | 1373 | 3.8 | 3.4 | 3 | 3 | 5.8 | 170.1 | 162.1
2023-07-08 15:00 | 6.1 | 8.7 | 63 | 1.6 | 43.6 | 6.7 | 64 | 961 | 18255 | 134.8 | 1373 | 4.3 | 3.3 | 3 | 3.1 | 5.6 | 196.9 | 186.9
2023-07-08 17:00 | 6.2 | 8.6 | 63 | 1.8 | 41.5 | 6.6 | 61 | 907.1 | 18256 | 127.6 | 1373 | 4.3 | 3.3 | 3 | 3.1 | 5.6 | 195.8 | 185.8
2023-07-08 19:00 | 5.8 | 8.3 | 59 | 1.2 | 38.1 | 6.2 | 57.1 | 814.7 | 18259 | 116.4 | 1373 | 4.3 | 3.3 | 3 | 3.1 | 5.6 | 168.8 | 157.2
2023-07-08 21:00 | 5.8 | 8.3 | 59 | 1.2 | 38.1 | 6.2 | 57.1 | 814.7 | 18261 | 116.4 | 1373 | 4.3 | 3.3 | 3 | 3.1 | 5.6 | 168.8 | 157.2
2023-07-08 23:00 | 6.1 | 7 | 23 | 5.1 | 5.6 | 14.9 | 42.7 | 252.8 | 18262 | 0.2 | 1373 | 5 | 4.2 | 3.2 | 4 | 5.6 | 72.91 | 72.63
2023-07-09 01:00 | 5.8 | 6.7 | 20.5 | 5.3 | 5.6 | 22 | 30.2 | 252.8 | 18262 | 0.2 | 1373 | 5 | 4.2 | 3.2 | 4 | 5.6 | 62.82 | 62.35
2023-07-09 03:00 | 6.1 | 6.9 | 20.5 | 5.6 | 5.6 | 23.3 | 27.1 | 252.8 | 18262 | 0.2 | 1373 | 5.2 | 4.4 | 3.4 | 4.4 | 5.8 | 63.08 | 62.69
2023-07-09 05:00 | 6 | 6.9 | 20.5 | 5.7 | 5.6 | 23.5 | 25 | 252.8 | 18262 | 0.2 | 1373 | 5.2 | 4.4 | 3.4 | 4.4 | 5.8 | 63.37 | 58.56
2023-07-09 07:00 | 5.8 | 6.8 | 20.5 | 5.7 | 5.6 | 23.9 | 24.5 | 252.6 | 18262 | 0.2 | 1373 | 5.2 | 4.4 | 3.4 | 4.4 | 5.8 | 64.45 | 58.59
2023-07-09 09:00 | 5.9 | 6.8 | 23 | 5.9 | 6.2 | 26.2 | 25.2 | 260.4 | 18262 | 0.2 | 1373 | 5.3 | 4.6 | 3.4 | 4.4 | 5.8 | 77.74 | 73.44
2023-07-09 11:00 | 6.1 | 7 | 24 | 6.2 | 6.2 | 29.6 | 28.7 | 260.5 | 18262 | 0.2 | 1373 | 5.3 | 4.6 | 3.4 | 4.4 | 5.8 | 82.47 | 77.04
2023-07-09 13:00 | 5.8 | 6.7 | 21.5 | 5.9 | 6.2 | 32 | 21.1 | 260.4 | 18262 | 0.2 | 1373 | 5.3 | 4.6 | 3.4 | 4.4 | 5.8 | 89.33 | 83.44
2023-07-09 15:00 | 5.8 | 6.7 | 21.5 | 5.9 | 6.2 | 32 | 21.1 | 260.4 | 18262 | 0.2 | 1373 | 5.3 | 4.6 | 3.4 | 4.4 | 5.8 | 89.33 | 83.44
2023-07-09 17:00 | 7.9 | 7.7 | 0 | 7.2 | 7.4 | 30.8 | 31.3 | 275.9 | 18262 | 0.2 | 1373 | 5.1 | 4.6 | 3.4 | 4.4 | 5.8 | 0 | 0
2023-07-09 19:00 | 7.9 | 7.7 | 0 | 7.2 | 7.4 | 30.8 | 31.3 | 275.9 | 18264 | 0.2 | 1373 | 5.1 | 4.6 | 3.4 | 4.4 | 5.8 | 0 | 0
2023-07-09 21:00 | 6.1 | 6.9 | 19.5 | 1.4 | 39 | 6.6 | 57 | 845.5 | 18266 | 119 | 1374 | 5.4 | 4.7 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 63.02 | 59.32
2023-07-09 23:00 | 5.7 | 6.7 | 25 | 0.9 | 40.9 | 5.7 | 62.3 | 868.6 | 18267 | 124.4 | 1374 | 5.4 | 4.8 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 61.77 | 62.73
2023-07-10 01:00 | 5.7 | 6.7 | 25 | 0.9 | 40.9 | 5.7 | 62.3 | 868.6 | 18269 | 124.4 | 1374 | 5.4 | 4.8 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 61.77 | 62.73
2023-07-10 03:00 | 6 | 6.8 | 22 | 1.2 | 39 | 6.1 | 57.3 | 845.5 | 18271 | 116.4 | 1374 | 5.4 | 4.8 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 68.11 | 68.58
2023-07-10 05:00 | 5.9 | 9 | 38 | 0.1 | 41.2 | 5.2 | 63.2 | 899.4 | 18273 | 128.6 | 1375 | 5.8 | 5.4 | 3.3 | 5.4 | 6.8 | 112.9 | 117.1
2023-07-10 07:00 | 6.1 | 9.4 | 40.5 | -0.3 | 44.7 | 5 | 67.5 | 991.7 | 18275 | 137.6 | 1375 | 5.8 | 5.4 | 3.3 | 5.4 | 6.8 | 125.3 | 123.4
2023-07-10 09:00 | 6 | 9.8 | 45 | 2 | 43.4 | 6.7 | 62.3 | 957.8 | 18277 | 130.2 | 1376 | 5.7 | 5.3 | 3.3 | 5.4 | 6.8 | 145.2 | 146.7
2023-07-10 11:00 | 6.1 | 9.8 | 46 | 1.8 | 44.2 | 7.6 | 64.6 | 991.4 | 18279 | 134.3 | 1376 | 5.7 | 5.3 | 3.3 | 5.4 | 6.8 | 141.3 | 143.5
2023-07-10 13:00 | 6 | 9.7 | 43.5 | 2 | 44.7 | 5.9 | 63.3 | 999.4 | 18281 | 132.7 | 1376 | 5.3 | 5 | 3.3 | 5 | 6.5 | 147.9 | 148.7
2023-07-10 15:00 | 5.8 | 10.4 | 52 | 2.1 | 45.4 | 7.3 | 66.5 | 1022.6 | 18283 | 135 | 1377 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5.2 | 6.6 | 147.2 | 150.2
2023-07-10 17:00 | 6 | 10.2 | 47 | 1.4 | 41.2 | 6.8 | 59.6 | 891.7 | 18285 | 125.2 | 1377 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5.2 | 6.6 | 123.2 | 122.8
2023-07-10 19:00 | 6.2 | 10.2 | 39 | 1.8 | 39.5 | 6.9 | 59.1 | 853.1 | 18287 | 116.6 | 1377 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5.2 | 6.6 | 109.6 | 111.2
2023-07-10 21:00 | 6.2 | 9.4 | 0 | 2.1 | 38.7 | 6.9 | 56.8 | 830.1 | 18288 | 113.1 | 1377 | 5.6 | 5.4 | 3.2 | 5.2 | 6.6 | 111.4 | 117.1
2023-07-10 23:00 | 5.9 | 9.4 | 77 | 0.9 | 42.8 | 6.2 | 65.7 | 937.9 | 18291 | 132.4 | 1377 | 6 | 5.2 | 4.4 | 5 | 6.4 | 231.2 | 240.8
2023-07-11 01:00 | 6.1 | 9.1 | 76 | 1.1 | 41.5 | 6.1 | 60.8 | 899.4 | 18292 | 129.8 | 1377 | 4 | 3 | 3 | 2.6 | 5.8 | 225.1 | 235.3
2023-07-11 03:00 | 5.8 | 8.8 | 76 | 1.1 | 40.7 | 6.1 | 60.3 | 884 | 18294 | 127 | 1377 | 4 | 3 | 3 | 2.6 | 5.8 | 223.4 | 233.8
2023-07-11 05:00 | 6.1 | 9.7 | 42 | 2 | 34.1 | 7.7 | 51.2 | 730.1 | 18296 | 104.3 | 1379 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.8 | 7 | 118 | 128
2023-07-11 07:00 | 6.2 | 10 | 46 | 2 | 36.9 | 7.4 | 55.3 | 791.6 | 18298 | 110.6 | 1379 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.8 | 7 | 124.1 | 122.4
2023-07-11 09:00 | 6.2 | 10.4 | 47 | 2.1 | 42.3 | 7.5 | 61.3 | 930.4 | 18300 | 129.5 | 1379 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.8 | 7 | 140 | 148.5
2023-07-11 11:00 | 5.8 | 9.5 | 43.5 | 1.8 | 42.7 | 6.9 | 62.7 | 961.4 | 18302 | 130.5 | 1379 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.8 | 7 | 139.4 | 138.2
2023-07-11 13:00 | 6 | 9.8 | 44 | 2.1 | 44.2 | 6.9 | 64.5 | 991.8 | 18304 | 133.1 | 1379 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.8 | 7 | 149.9 | 148.2
2023-07-11 15:00 | 6.1 | 9.8 | 43 | 2 | 43.1 | 7.5 | 62.1 | 953.3 | 18306 | 130.9 | 1379 | 6 | 5.6 | 3.2 | 5.8 | 7 | 135.4 | 136.5
2023-07-11 17:00 | 6.2 | 10.2 | 46 | 1.8 | 42.6 | 7.2 | 61.8 | 937.1 | 18308 | 129.3 | 1379 | 6 | 5.6 | 3.4 | 5.8 | 7 | 140.6 | 143.5
2023-07-11 19:00 | 5.8 | 9.2 | 41 | 1.8 | 37.8 | 6.7 | 55.9 | 807 | 18310 | 112.3 | 1379 | 5.4 | 5 | 3 | 5.2 | 6.8 | 115.8 | 117.6
2023-07-11 21:00 | 6.2 | 9.3 | 39 | 2 | 39.8 | 7.2 | 59.1 | 868.1 | 18313 | 117.6 | 1379 | 5.6 | 5.4 | 3 | 5.8 | 7 | 111.1 | 112.3
2023-07-11 23:00 | 5.8 | 8.7 | 78 | 0.9 | 43.9 | 5.8 | 65 | 961 | 18315 | 134.5 | 1379 | 3.8 | 2.6 | 3 | 2.4 | 5.6 | 240.5 | 229
2023-07-12 01:00 | 5.8 | 8.7 | 75 | 1.1 | 42.3 | 5.8 | 62.8 | 922.5 | 18317 | 130.4 | 1379 | 3.9 | 2.8 | 3 | 2.6 | 5.6 | 217.3 | 210.3
2023-07-12 03:00 | 6 | 9 | 79 | 1.1 | 42.6 | 6.1 | 63.8 | 930.2 | 18319 | 132.6 | 1379 | 3.9 | 2.8 | 3 | 2.6 | 5.6 | 236.3 | 224.9
2023-07-12 05:00 | 5.9 | 9.9 | 44.5 | 2.1 | 39 | 6.7 | 59.3 | 837.8 | 18320 | 116.3 | 1380 | 5.3 | 5.1 | 3 | 4.9 | 6.5 | 136.1 | 133.5
2023-07-12 07:00 | 6.1 | 9.7 | 43.5 | 2.1 | 41.2 | 7.1 | 60.8 | 899.4 | 18322 | 121.4 | 1380 | 5.4 | 5.1 | 3 | 5.2 | 6.6 | 130.9 | 142
2023-07-12 09:00 | 6.2 | 10.2 | 48 | 1.4 | 47.4 | 5.9 | 67.6 | 1107.3 | 18325 | 145.1 | 1380 | 5.2 | 5 | 2.8 | 5 | 6.6 | 153.8 | 162.9
2023-07-12 11:00 | 6.2 | 9.8 | 44.5 | 2 | 47.4 | 6.7 | 68.4 | 1068.8 | 18327 | 140.2 | 1380 | 5.2 | 5 | 2.8 | 5 | 6.6 | 150.6 | 158.3
2023-07-12 13:00 | 5.8 | 9.6 | 44 | 1.6 | 47.4 | 6.2 | 68.9 | 1091.9 | 18329 | 142.5 | 1380 | 5.2 | 5 | 2.8 | 5 | 6.6 | 151.6 | 157.5
2023-07-12 15:00 | 6.1 | 9.9 | 44 | 1.6 | 47.9 | 6.8 | 68.2 | 1099.1 | 18330 | 141.8 | 1380 | 5.2 | 5 | 2.8 | 5 | 6.6 | 148.8 | 151.9
2023-07-12 17:00 | 5.9 | 10 | 48 | 2.1 | 45.1 | 6.2 | 66.2 | 1022.1 | 18333 | 134.9 | 1380 | 5.4 | 5.2 | 3 | 5 | 6.6 | 142.1 | 144.2
2023-07-12 19:00 | 5.9 | 9.2 | 41 | 1.8 | 40.4 | 7.1 | 60.1 | 876.3 | 18334 | 121.1 | 1380 | 5.2 | 5 | 2.8 | 5.2 | 6.8 | 116.1 | 117.4
2023-07-12 21:00 | 6.1 | 9.2 | 37 | 1.8 | 38.7 | 7 | 58.4 | 837.6 | 18337 | 114.3 | 1380 | 5.2 | 5 | 3 | 5 | 6.6 | 105.3 | 105.9
2023-07-12 23:00 | 6.2 | 9.2 | 75 | 1.2 | 43.2 | 6.3 | 63.5 | 945.6 | 18339 | 132.8 | 1380 | 3.8 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 5.2 | 230.6 | 217.8
2023-07-13 01:00 | 6 | 9 | 75 | 0.9 | 43.1 | 5.9 | 63.9 | 945.6 | 18340 | 133 | 1380 | 4.2 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 5.7 | 233 | 220.2
2023-07-13 03:00 | 6 | 9 | 75 | 0.9 | 43.1 | 5.9 | 63.9 | 945.6 | 18342 | 133 | 1380 | 4.2 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 5.7 | 233 | 220.2
2023-07-13 05:00 | 6 | 9.5 | 44.5 | -0.9 | 43.5 | 5.2 | 67.8 | 976.4 | 18344 | 139.2 | 1382 | 5.8 | 5.4 | 3.5 | 5.4 | 7 | 128.7 | 133.3
2023-07-13 07:00 | 6.1 | 9.8 | 47 | -0.1 | 46.7 | 4.4 | 71.7 | 1038 | 18346 | 148.1 | 1382 | 5.8 | 5.4 | 3.2 | 5.2 | 6.8 | 147.5 | 154.4
2023-07-13 09:00 | 5.7 | 10.4 | 55.5 | 2.1 | 42 | 7.2 | 63.9 | 899.4 | 18348 | 129.8 | 1382 | 5 | 4.8 | 2.8 | 4.8 | 6.4 | 142.6 | 152.9
2023-07-13 11:00 | 5.8 | 9.8 | 47 | 2 | 41.5 | 5.6 | 62.9 | 922.5 | 18350 | 126.7 | 1382 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 7 | 136.6 | 143.9
2023-07-13 13:00 | 5.9 | 9.7 | 47 | 2.1 | 44.7 | 6.9 | 64.9 | 991.8 | 18353 | 125.2 | 1382 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 7 | 152.2 | 160.4
2023-07-13 15:00 | 5.9 | 10.1 | 50 | 1.8 | 45.7 | 5.6 | 66.2 | 1007.7 | 18354 | 134.9 | 1382 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 7 | 163.4 | 162.2
2023-07-13 17:00 | 5.9 | 10 | 48 | 1.8 | 43.1 | 6.6 | 65.4 | 945.6 | 18356 | 130.8 | 1382 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 7 | 149.3 | 152
2023-07-13 19:00 | 6 | 9.3 | 41 | 1.5 | 41.5 | 6.7 | 63 | 907.8 | 18358 | 122.7 | 1382 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 7 | 120.3 | 118.3
2023-07-13 21:00 | 5.9 | 9.4 | 41 | 1.6 | 40.1 | 6.6 | 59 | 868.4 | 18360 | 118.3 | 1382 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 7 | 119.4 | 116.3
2023-07-13 23:00 | 5.9 | 8.7 | 75 | 0.9 | 43.4 | 6.1 | 64.7 | 953.3 | 18363 | 133.2 | 1382 | 3.5 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 5.6 | 228.5 | 216.3
2023-07-14 01:00 | 6.1 | 9 | 76 | 1.2 | 41.8 | 6.3 | 61 | 907.1 | 18365 | 129.8 | 1382 | 3.7 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 5.6 | 227.6 | 215
2023-07-14 03:00 | 6 | 8.9 | 72.5 | 1.1 | 41.5 | 6.1 | 61 | 907.1 | 18367 | 129.6 | 1382 | 4.2 | 3 | 3 | 2.8 | 5.6 | 216.3 | 203.9
2023-07-14 05:00 | 5.9 | 9.7 | 44 | 1.8 | 39 | 6.7 | 57.8 | 837.8 | 18368 | 116.2 | 1383 | 5.5 | 5.3 | 3.2 | 5.2 | 6.6 | 125.5 | 123.1
2023-07-14 07:00 | 6.1 | 9.7 | 46 | 1.8 | 41.5 | 6.6 | 62.6 | 907.1 | 18370 | 122.7 | 1383 | 5.6 | 5.4 | 3.3 | 5.4 | 6.8 | 136.1 | 145.2
2023-07-14 09:00 | 5.8 | 9.8 | 47 | 1.8 | 46.2 | 6.9 | 66 | 1045.7 | 18372 | 136.8 | 1383 | 5.6 | 5.4 | 3.3 | 5.4 | 6.8 | 151.3 | 161.8
2023-07-14 11:00 | 5.9 | 9.7 | 47 | 1.8 | 47.7 | 6.6 | 69.1 | 1091.9 | 18374 | 140.5 | 1383 | 5.6 | 5.4 | 3.3 | 5.4 | 6.8 | 156.8 | 166.3
2023-07-14 13:00 | 6 | 9.6 | 43.5 | 1.8 | 46.9 | 7.3 | 67.5 | 1045.7 | 18376 | 138.4 | 1383 | 5.6 | 5.4 | 3.3 | 5.4 | 6.8 | 142.2 | 151.6
2023-07-14 15:00 | 6.2 | 10.3 | 48.9 | 2.5 | 42.5 | 7 | 62.1 | 937.8 | 18378 | 129.7 | 1383 | 5.6 | 5.4 | 3.3 | 5.4 | 6.8 | 150.5 | 151.7
2023-07-14 17:00 | 5.8 | 10.1 | 49 | 2.1 | 42 | 6.7 | 61.1 | 914.7 | 18380 | 128.3 | 1383 | 5.6 | 5.4 | 3.3 | 5.4 | 6.8 | 154.6 | 159.9
2023-07-14 19:00 | 6.1 | 9.5 | 44.5 | 1.4 | 38.4 | 5.6 | 57.8 | 830.5 | 18382 | 114.9 | 1383 | 5.6 | 5.4 | 3.3 | 5.4 | 6.8 | 127.6 | 130.1
2023-07-14 21:00 | 6.2 | 9.5 | 41 | 2 | 39.8 | 6.6 | 58.4 | 860.7 | 18385 | 116.7 | 1383 | 5.6 | 5.4 | 3.3 | 5.4 | 6.8 | 113.4 | 116.4
2023-07-14 23:00 | 5.9 | 9.5 | 100 | 0.3 | 48.4 | 5.3 | 72.3 | 1091.6 | 18386 | 159.3 | 1383 | 3.4 | 2.2 | 2.8 | 2 | 5.4 | 258.8 | 246.4
2023-07-15 01:00 | 5.9 | 9.5 | 100 | 0.3 | 48.4 | 5.3 | 72.3 | 1091.6 | 18388 | 159.3 | 1383 | 3.4 | 2.2 | 2.8 | 2 | 5.4 | 258.8 | 246.4
2023-07-15 03:00 | 5.8 | 8.6 | 71 | 1.1 | 42.3 | 5.9 | 62.3 | 930.2 | 18390 | 130.1 | 1383 | 3.4 | 2.2 | 2.8 | 2 | 5.4 | 213.7 | 207.6
2023-07-15 05:00 | 5.8 | 8.6 | 76 | 1.1 | 43.4 | 6.1 | 64.1 | 953.2 | 18393 | 133.9 | 1383 | 3.8 | 2.6 | 3 | 2 | 5.4 | 213.7 | 207.6
2023-07-15 07:00 | 5.8 | 8.8 | 83 | 0.9 | 46.2 | 5.6 | 68.9 | 1038 | 18395 | 142.1 | 1383 | 3.5 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 5.6 | 266.1 | 258.2
2023-07-15 09:00 | 6 | 9 | 83 | 0.9 | 48.4 | 5.6 | 71.3 | 1091.9 | 18396 | 146.9 | 1383 | 3.8 | 2.6 | 3 | 2.4 | 5.8 | 275.5 | 273.3
2023-07-15 11:00 | 6 | 8.8 | 81.5 | 0.7 | 51.4 | 6.1 | 75.5 | 1176.5 | 18399 | 156.1 | 1383 | 3.8 | 2.6 | 3 | 2.4 | 5.8 | 282.5 | 277.4
2023-07-15 13:00 | 5.9 | 8.7 | 81.5 | 0.9 | 51.2 | 5.8 | 75.3 | 1191.9 | 18400 | 156 | 1383 | 3.8 | 2.6 | 3 | 2.4 | 5.8 | 282 | 280.3
2023-07-15 15:00 | 5.9 | 8.2 | 57 | 1.2 | 45.7 | 6.4 | 65.6 | 1030.7 | 18402 | 135 | 1383 | 3.8 | 2.6 | 3 | 2.4 | 5.8 | 186.5 | 179.2
2023-07-15 17:00 | 6.2 | 8.5 | 56 | 2 | 41.8 | 6.8 | 61.8 | 914.8 | 18404 | 129.4 | 1383 | 3.8 | 2.6 | 3 | 2.4 | 5.8 | 173.7 | 163.7
2023-07-15 19:00 | 6.2 | 8.6 | 55.5 | 1.8 | 40.7 | 7 | 59.1 | 884.7 | 18406 | 125.1 | 1383 | 3.8 | 2.6 | 3 | 2.4 | 5.8 | 173.6 | 161.5
2023-07-15 21:00 | 6.1 | 8.5 | 55.5 | 1.6 | 40.4 | 6.6 | 59.3 | 876.8 | 18408 | 125 | 1383 | 3.8 | 2.6 | 3 | 2.4 | 5.8 | 173.2 | 161.1
2023-07-15 23:00 | 6.1 | 8.5 | 23 | 1.4 | 40.4 | 6.3 | 59.6 | 884 | 18410 | 120.1 | 1383 | 5.2 | 4.6 | 3.4 | 4.4 | 5.8 | 72.86 | 66.22
2023-07-16 01:00 | 5.8 | 6.7 | 24 | 0.9 | 40.7 | 5.9 | 61.1 | 884 | 18412 | 120.9 | 1383 | 5.2 | 4.6 | 3.4 | 4.4 | 5.8 | 76.16 | 70.32
2023-07-16 03:00 | 6.1 | 6.9 | 21.5 | 1.2 | 38.1 | 6.3 | 57.1 | 822.4 | 18414 | 113.5 | 1383 | 5.2 | 4.6 | 3.4 | 4.4 | 5.8 | 65.78 | 60.55
2023-07-16 05:00 | 6.1 | 6.9 | 21.5 | 1.1 | 37.5 | 6.1 | 56.1 | 807 | 18416 | 112 | 1383 | 5.2 | 4.6 | 3.6 | 4.4 | 5.8 | 65.78 | 60.55
2023-07-16 07:00 | 5.7 | 8.2 | 49 | 1.2 | 45.7 | 5.6 | 65.4 | 991.8 | 18419 | 129.6 | 1383 | 5.5 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 82.3 | 75.96
2023-07-16 09:00 | 5.9 | 8.2 | 51 | 1.8 | 46.2 | 6.8 | 66 | 1061.1 | 18420 | 136.7 | 1383 | 5.5 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 167.6 | 155.4
2023-07-16 11:00 | 6.1 | 8.4 | 51 | 1.8 | 48.4 | 7.1 | 70.1 | 1122.6 | 18423 | 145.1 | 1383 | 5.5 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 164.8 | 153
2023-07-16 13:00 | 5.7 | 8 | 51 | 1.6 | 48.2 | 6.7 | 69.1 | 1099.6 | 18424 | 142 | 1383 | 5.5 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 163.8 | 152.9
2023-07-16 15:00 | 9.4 | 9.5 | 0 | 8.3 | 8.6 | 17.7 | 52.8 | 291.3 | 18426 | 0.2 | 1383 | 0 | 0 | 3.6 | 4.4 | 5.8 | 0 | 1.074
2023-07-16 17:00 | 12.9 | 12.7 | 0 | 10.8 | 10.8 | 26.4 | 38.7 | 322.1 | 18426 | 0.2 | 1383 | 0 | 0 | 3.6 | 4.4 | 5.8 | 0 | 1.161
2023-07-16 19:00 | 14.5 | 14.4 | 0 | 12.8 | 12.9 | 28.2 | 32.7 | 352.9 | 18426 | 0.2 | 1383 | 0 | 0 | 3.6 | 4.4 | 5.8 | 0 | 1.118
2023-07-16 21:00 | 15.7 | 15.9 | 0 | 14.1 | 14.4 | 28.2 | 30.4 | 368.3 | 18426 | 0.2 | 1383 | 0 | 0 | 3.6 | 4.4 | 5.8 | 0 | 1.121
2023-07-16 23:00 | 16.2 | 16.7 | 0 | 14.5 | 14.4 | 28.2 | 29.7 | 376 | 18426 | 0.2 | 1383 | 0 | 0 | 3.6 | 4.4 | 5.8 | 0 | 0
2023-07-17 01:00 | 16.2 | 16.7 | 0 | 14.5 | 14.4 | 28.2 | 29.7 | 376 | 18426 | 0.2 | 1383 | 0 | 0 | 3.6 | 4.4 | 5.8 | 0 | 0
2023-07-17 03:00 | 16.2 | 16.7 | 0 | 14.5 | 14.4 | 28.2 | 29.7 | 376 | 18426 | 0.2 | 1383 | 0 | 0 | 3.6 | 4.4 | 5.8 | 0 | 0
2023-07-17 05:00 | 6 | 9.8 | 42 | 2.3 | 41.8 | 6.1 | 61.8 | 922.5 | 18426 | 125.6 | 1385 | 6.2 | 5.8 | 3.6 | 5.4 | 6 | 116.2 | 115.2
2023-07-17 07:00 | 6 | 9.8 | 47 | 1.2 | 41.5 | 6 | 61.4 | 907.1 | 18428 | 123.8 | 1385 | 5.4 | 5 | 3 | 4.9 | 6.5 | 136.7 | 136.2
2023-07-17 09:00 | 6.1 | 9.8 | 45 | 1.4 | 45.4 | 6.3 | 65.8 | 1022.6 | 18431 | 135.1 | 1385 | 5.6 | 5 | 3.2 | 5 | 6.6 | 144.3 | 144.3
2023-07-17 11:00 | 6 | 9.8 | 43.5 | 2 | 44.4 | 6.7 | 64.9 | 991.8 | 18432 | 135.9 | 1385 | 5.6 | 5 | 3.2 | 5 | 6.6 | 140.7 | 140.3
2023-07-17 13:00 | 6 | 9.8 | 43.5 | 2 | 44.4 | 6.7 | 64.9 | 991.8 | 18434 | 135.9 | 1385 | 5.6 | 5 | 3.2 | 5 | 6.6 | 140.7 | 140.3
2023-07-17 15:00 | 6.1 | 9.8 | 44 | 2.1 | 44.2 | 7.7 | 64.3 | 984.1 | 18436 | 131.3 | 1385 | 5.8 | 5.4 | 3.4 | 5.4 | 7 | 151.3 | 163.4
2023-07-17 17:00 | 6 | 9.6 | 41 | 1.8 | 40.7 | 7.2 | 59.5 | 876.3 | 18438 | 122.9 | 1385 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 7 | 123.1 | 134.3
2023-07-17 19:00 | 6.1 | 9.4 | 41 | 2 | 40.1 | 6.9 | 59.3 | 868.6 | 18440 | 117.8 | 1385 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 7 | 113.6 | 126.7
2023-07-17 21:00 | 5.7 | 9.1 | 40 | 1.6 | 38.4 | 6.7 | 57.1 | 830.1 | 18442 | 114 | 1385 | 5.2 | 5 | 2.8 | 5 | 6.4 | 107.4 | 118.8
2023-07-17 23:00 | 5.7 | 9.2 | 100 | 0.7 | 47.9 | 5.4 | 71.9 | 1076.8 | 18444 | 158.5 | 1385 | 5.1 | 3.6 | 2.8 | 5 | 6.4 | 298.9 | 296.7
2023-07-18 01:00 | 6.1 | 9.7 | 71 | 1.1 | 40.9 | 6.4 | 60.3 | 891.5 | 18446 | 128.5 | 1386 | 5.1 | 3.2 | 2.8 | 5 | 6.4 | 209.3 | 199
2023-07-18 03:00 | 5.9 | 8.8 | 68 | 1.1 | 38.7 | 6.1 | 58.7 | 837.8 | 18448 | 122.4 | 1386 | 5.1 | 3.2 | 2.8 | 5 | 6.4 | 197.3 | 188.3
2023-07-18 05:00 | 6.1 | 9.8 | 43.5 | 2 | 38.7 | 7.5 | 55.8 | 822.5 | 18450 | 114.6 | 1387 | 5.1 | 3.2 | 2.8 | 5 | 6.4 | 128.4 | 109.6
2023-07-18 07:00 | 6.2 | 9.9 | 45 | 2 | 39.2 | 6.9 | 58 | 853.2 | 18452 | 118 | 1387 | 5.6 | 5.2 | 3 | 5.2 | 6.8 | 127 | 124.3
2023-07-18 09:00 | 5.8 | 9.7 | 45 | 1.8 | 45.4 | 6.4 | 65.3 | 1022.3 | 18454 | 134 | 1387 | 5.4 | 5 | 3 | 5.2 | 6.8 | 142.5 | 137.7
2023-07-18 11:00 | 6 | 9.7 | 45 | 1.8 | 44.9 | 7.5 | 64 | 999.5 | 18456 | 131.3 | 1387 | 5.4 | 5 | 3.4 | 5.2 | 6.8 | 149.7 | 150.6
2023-07-18 13:00 | 6 | 9.7 | 47 | 2 | 45.9 | 7.4 | 65.6 | 1022.6 | 18458 | 135.2 | 1387 | 5.4 | 5 | 3.2 | 5.2 | 6.8 | 149.7 | 150.6
2023-07-18 15:00 | 6.1 | 9.7 | 44 | 2.3 | 44.7 | 7.3 | 64.1 | 991.8 | 18460 | 132.5 | 1387 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5.2 | 6.8 | 148.5 | 154.6
2023-07-18 17:00 | 6 | 9.4 | 43.5 | 2 | 41.5 | 6.8 | 59.7 | 907.1 | 18462 | 126.9 | 1387 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5.2 | 6.8 | 131.7 | 139.1
2023-07-18 19:00 | 6 | 9.1 | 41 | 2 | 36.3 | 7.3 | 53.8 | 776.2 | 18464 | 109.2 | 1387 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5.2 | 6.8 | 112.1 | 121.7
2023-07-18 21:00 | 5.9 | 9.1 | 40 | 1.8 | 35.1 | 7.5 | 52.2 | 745.5 | 18466 | 106.5 | 1387 | 5.6 | 5.2 | 3 | 5.2 | 6.8 | 107.5 | 116.8
2023-07-18 23:00 | 6.5 | 10.2 | 100 | 1.4 | 47.7 | 6.5 | 72.2 | 1068.8 | 18466 | 158.4 | 1388 | 5.6 | 5.2 | 3 | 5.2 | 6.8 | 258.8 | 247.2
2023-07-19 01:00 | 6.1 | 8.8 | 75 | 1.2 | 40.7 | 6.3 | 59.8 | 876.8 | 18469 | 127.1 | 1388 | 5.1 | 4 | 3 | 5.2 | 6.8 | 219.4 | 214.6
2023-07-19 03:00 | 6.2 | 8.9 | 73 | 1.1 | 40.7 | 6.3 | 59.9 | 876.7 | 18472 | 127.6 | 1388 | 5.1 | 4 | 3 | 5.2 | 6.8 | 211 | 207.8
2023-07-19 05:00 | 6.1 | 9.4 | 41 | 2.1 | 35.1 | 7 | 53.5 | 745.8 | 18474 | 106.7 | 1391 | 5.1 | 4 | 3 | 5.2 | 6.8 | 108.8 | 108.4
2023-07-19 07:00 | 6.1 | 9.6 | 43.5 | 2 | 38.1 | 6.7 | 56.1 | 822.4 | 18475 | 113.9 | 1391 | 5 | 4.4 | 2.8 | 4.4 | 6 | 119.3 | 117.4
2023-07-19 09:00 | 6.1 | 9.2 | 41 | 2.1 | 44.4 | 6.4 | 64.3 | 984.2 | 18478 | 133.1 | 1391 | 5.4 | 4.6 | 2.8 | 5 | 6.4 | 136.1 | 133.8
2023-07-19 11:00 | 6.1 | 9.7 | 44 | 2.3 | 44.7 | 7.3 | 64.1 | 991.8 | 18480 | 142.3 | 1391 | 5.6 | 5.2 | 3 | 5.2 | 6.8 | 148.5 | 154.6
2023-07-19 13:00 | 6.1 | 9.5 | 46 | 2.3 | 50.2 | 7.6 | 0 | 1130.3 | 18482 | 146.1 | 1391 | 5.6 | 5.2 | 2.8 | 5.2 | 6.8 | 155.3 | 151.7
2023-07-19 15:00 | 6.1 | 9.4 | 42.5 | 2.3 | 43.1 | 7 | 62 | 945.6 | 18484 | 146.1 | 1391 | 5.4 | 5.1 | 3 | 5.1 | 6.5 | 155.3 | 151.7
2023-07-19 17:00 | 6.1 | 9.4 | 42.5 | 2.3 | 43.1 | 7 | 62 | 945.6 | 18485 | 129.7 | 1391 | 5.4 | 5.1 | 3 | 5.1 | 6.5 | 132.4 | 130.5
2023-07-19 19:00 | 5.9 | 9.1 | 43.5 | 1.8 | 40.9 | 6.9 | 61.4 | 899.4 | 18487 | 120.9 | 1391 | 5.4 | 5.1 | 3 | 5.1 | 6.5 | 125.2 | 124.1
2023-07-19 21:00 | 6.2 | 9.1 | 40 | 2.1 | 41.5 | 7.1 | 60.5 | 899.4 | 18489 | 121.5 | 1391 | 5.4 | 5.1 | 3 | 5.1 | 6.5 | 116.7 | 113.4
2023-07-19 23:00 | 7.3 | 11.8 | 100 | 2.3 | 50.3 | 8.8 | 71.9 | 1153.8 | 18491 | 165.4 | 1392 | 5.4 | 5.1 | 3 | 5.1 | 6.5 | 270.1 | 263.4
2023-07-20 01:00 | 6.1 | 9.2 | 68 | 1.2 | 40.7 | 6.1 | 60.4 | 884.5 | 18493 | 127.3 | 1392 | 5.4 | 5.1 | 3 | 5.1 | 6.5 | 206.4 | 192.4
2023-07-20 03:00 | 6 | 9.3 | 68 | 1.3 | 39.2 | 6.4 | 58.4 | 853.8 | 18496 | 123.5 | 1392 | 5.4 | 5.1 | 3 | 5.1 | 6.5 | 205.3 | 191.4
2023-07-20 05:00 | 6 | 9.2 | 41 | 1.8 | 34.7 | 7.7 | 51.7 | 737.8 | 18497 | 104.9 | 1393 | 5.4 | 5.1 | 3 | 5.1 | 6.5 | 110.9 | 106.5
2023-07-20 07:00 | 6.2 | 9.3 | 41 | 2 | 36 | 7.9 | 53 | 776.3 | 18499 | 108.6 | 1393 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 91.33 | 87.88
2023-07-20 09:00 | 5.9 | 9.3 | 43.5 | 2.1 | 44.9 | 6.7 | 64.2 | 999.5 | 18502 | 132.2 | 1393 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 142.8 | 139.8
2023-07-20 11:00 | 5.8 | 9.4 | 47 | 1.8 | 48.2 | 6.8 | 69.4 | 1090.9 | 18503 | 142.8 | 1393 | 5.4 | 5 | 3 | 5.4 | 6.8 | 154.3 | 155.6
2023-07-20 13:00 | 5.8 | 9.4 | 47 | 2 | 47.7 | 7.1 | 67.9 | 1084.2 | 18506 | 140.3 | 1393 | 5.4 | 5 | 2.8 | 5.1 | 6.4 | 148.7 | 148.5
2023-07-20 15:00 | 5.9 | 9.3 | 43.5 | 1.8 | 45.4 | 6.6 | 66.2 | 1014.9 | 18508 | 134.7 | 1393 | 5.4 | 5 | 2.8 | 5.1 | 6.4 | 140.1 | 139.6
2023-07-20 17:00 | 6 | 9.3 | 46 | 1.6 | 45.2 | 6 | 65.2 | 1014.9 | 18510 | 134.1 | 1393 | 5.2 | 4.8 | 3 | 4.8 | 6.5 | 140.2 | 141
2023-07-20 19:00 | 6.2 | 9 | 37 | 2 | 39.2 | 7.1 | 57.1 | 853.2 | 18511 | 119.1 | 1393 | 5.2 | 4.8 | 3 | 4.8 | 6.5 | 108.8 | 109.3
2023-07-20 21:00 | 6.2 | 9 | 37 | 2 | 39.2 | 7.1 | 57.1 | 853.2 | 18513 | 119.1 | 1393 | 5.2 | 4.8 | 3 | 4.8 | 6.5 | 108.8 | 109.3
2023-07-20 23:00 | 5.8 | 9.3 | 78 | 1.1 | 42 | 5.9 | 65.8 | 914.8 | 18515 | 130 | 1394 | 5.6 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 5.8 | 220.4 | 231.5
2023-07-21 01:00 | 5.8 | 8.7 | 78 | 0.9 | 41.2 | 5.7 | 61.5 | 891.7 | 18517 | 129.5 | 1394 | 3.2 | 2 | 2.8 | 2 | 5.2 | 227.5 | 236.7
2023-07-21 03:00 | 6.2 | 9.1 | 75 | 1.4 | 40.7 | 6.1 | 59.8 | 876.3 | 18519 | 127.5 | 1394 | 3.4 | 2.4 | 3 | 2 | 5.4 | 219.1 | 230.4
2023-07-21 05:00 | 5.8 | 9.3 | 46 | 1.8 | 39.2 | 6.7 | 57.7 | 845.5 | 18521 | 116.6 | 1395 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 7 | 128.8 | 140.9
2023-07-21 07:00 | 6 | 9.3 | 42.5 | 2 | 39.2 | 6.8 | 57.4 | 853.8 | 18523 | 116.2 | 1395 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 7 | 117.3 | 116.2
2023-07-21 09:00 | 5.8 | 9.3 | 47 | 1.8 | 45.7 | 7.1 | 65.9 | 1033.5 | 18525 | 137.2 | 1395 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 7 | 144.1 | 144.5
2023-07-21 11:00 | 5.8 | 9.3 | 43 | 1.4 | 47.7 | 6.6 | 68.4 | 1075.8 | 18527 | 138.4 | 1395 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 7 | 147.8 | 147.7
2023-07-21 13:00 | 6.2 | 9.5 | 46 | 2.1 | 48.6 | 6.9 | 69.2 | 1114.7 | 18529 | 142.8 | 1395 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 7 | 145.6 | 146.2
2023-07-21 15:00 | 5.8 | 9.3 | 45.5 | 2 | 43.6 | 6.9 | 62.2 | 976.4 | 18531 | 131 | 1395 | 5.2 | 4.9 | 3 | 5 | 6.4 | 145.9 | 146
2023-07-21 17:00 | 6.1 | 9.5 | 43 | 2.1 | 40.9 | 7.6 | 60 | 899.4 | 18533 | 124.6 | 1395 | 5.2 | 4.8 | 2.8 | 4.8 | 6.2 | 131.3 | 131.5
2023-07-21 19:00 | 6.9 | 8.9 | 42 | 1.6 | 38.1 | 6.5 | 56.9 | 822.4 | 18535 | 113.9 | 1395 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5.2 | 6.8 | 119.9 | 117.9
2023-07-21 21:00 | 6.2 | 9.1 | 40 | 2 | 39 | 7 | 57.8 | 853.2 | 18537 | 115.6 | 1395 | 5.4 | 4.8 | 3 | 4.8 | 6.2 | 115.2 | 114.3
2023-07-21 23:00 | 5.7 | 8.8 | 83 | 0.5 | 44.2 | 5.6 | 67.2 | 976.4 | 18539 | 135.8 | 1396 | 3.8 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 5.6 | 246.6 | 258.9
2023-07-22 01:00 | 6.1 | 8.8 | 79 | 1.2 | 43.1 | 5.9 | 63.7 | 937.9 | 18541 | 134.2 | 1396 | 3.6 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 5.6 | 242.3 | 252.6
2023-07-22 03:00 | 6.2 | 8.8 | 74 | 1.1 | 42.8 | 6.4 | 62 | 937.9 | 18543 | 134 | 1396 | 3.6 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 5.6 | 224.7 | 235.6
2023-07-22 05:00 | 6.1 | 9 | 79 | 1.1 | 43.9 | 5.6 | 65.1 | 953.3 | 18545 | 135.7 | 1396 | 3.6 | 2.6 | 3.2 | 2.2 | 5.6 | 241.2 | 255
2023-07-22 07:00 | 6.2 | 8.9 | 76 | 1.2 | 43.8 | 5.4 | 64.5 | 968.8 | 18547 | 136.4 | 1396 | 3.6 | 2.6 | 3.2 | 2.2 | 5.6 | 237 | 224.5
2023-07-22 09:00 | 6.1 | 8.9 | 81.5 | 1.1 | 48.6 | 6.3 | 71.6 | 1107.8 | 18549 | 147.2 | 1396 | 3.6 | 2.6 | 3.2 | 2.2 | 5.6 | 274 | 263.4
2023-07-22 11:00 | 6.2 | 9 | 82 | 1.1 | 49.8 | 6.1 | 72.6 | 1131.8 | 18551 | 149.9 | 1396 | 3.6 | 2.6 | 3.2 | 2.2 | 5.6 | 280.5 | 273.3
2023-07-22 13:00 | 6.2 | 9 | 82 | 0.9 | 52.3 | 5.8 | 76.4 | 1223.4 | 18553 | 160.5 | 1396 | 3.8 | 2.6 | 3.2 | 2.2 | 5.6 | 300.1 | 289.3
2023-07-22 15:00 | 6 | 6.5 | 16.5 | 5.1 | 5.1 | 53.5 | 11.4 | 245.1 | 18555 | 0.2 | 1396 | 4.4 | 3.8 | 3 | 2.2 | 5.6 | 67.23 | 61.65
2023-07-22 17:00 | 5.9 | 6.5 | 15.5 | 4.9 | 4.9 | 22 | 38.7 | 245.1 | 18555 | 0.2 | 1396 | 5.2 | 4.4 | 3.2 | 2.2 | 5.6 | 67.23 | 61.65
2023-07-22 19:00 | 5.9 | 6.5 | 15.5 | 4.9 | 4.9 | 22 | 38.7 | 245.1 | 18555 | 0.2 | 1396 | 5.2 | 4.4 | 3.2 | 2.2 | 5.6 | 54.58 | 55.41
2023-07-22 21:00 | 6.1 | 6.9 | 21.5 | 5.1 | 4.9 | 20 | 44.6 | 245.1 | 18555 | 0.2 | 1396 | 4.8 | 4.4 | 3.4 | 2.2 | 5.6 | 69.71 | 61.77
2023-07-22 23:00 | 6 | 6.8 | 18.5 | 5.3 | 5.6 | 23.3 | 34.5 | 252.8 | 18555 | 0.2 | 1399 | 5.2 | 4.6 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 59.94 | 59.3
2023-07-23 01:00 | 6.1 | 6.9 | 18.5 | 5.4 | 5.6 | 24.8 | 27.5 | 252.8 | 18555 | 0.2 | 1399 | 5.2 | 4.6 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 50.46 | 57.69
2023-07-23 03:00 | 5.9 | 6.6 | 18.5 | 5.3 | 4.9 | 24.6 | 26.3 | 245.1 | 18555 | 0.2 | 1399 | 5.4 | 4.8 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 58.32 | 57.52
2023-07-23 05:00 | 5.8 | 6.6 | 19.5 | 5.3 | 5.6 | 24.1 | 24.7 | 245.1 | 18555 | 0.2 | 1399 | 5.4 | 4.8 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 59.87 | 58.46
2023-07-23 07:00 | 5.9 | 6.7 | 19.5 | 5.4 | 5.6 | 24.3 | 24.4 | 252.7 | 18555 | 0.2 | 1399 | 5.4 | 4.7 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 62.6 | 53.35
2023-07-23 09:00 | 5.4 | 8.7 | 38 | 0.3 | 48.7 | 10.2 | 65.8 | 1145.8 | 18555 | 152.2 | 1400 | 5.4 | 4.7 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 147.8 | 133.8
2023-07-23 11:00 | 5.9 | 6.7 | 21.5 | 1.4 | 41.8 | 6 | 61.1 | 914.8 | 18556 | 125.4 | 1400 | 5.4 | 4.7 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 76.54 | 67.25
2023-07-23 13:00 | 5.9 | 6.8 | 24 | 1.2 | 42.8 | 6.3 | 64 | 953.8 | 18558 | 131.4 | 1400 | 5.4 | 4.7 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 84.45 | 75.73
2023-07-23 15:00 | 5.8 | 6.6 | 21.5 | 1.2 | 41.2 | 6.1 | 60.4 | 899.1 | 18560 | 125.7 | 1400 | 4.6 | 3.8 | 2.8 | 3.6 | 5.8 | 76.03 | 67.71
2023-07-23 17:00 | 6.2 | 7.1 | 24 | 1.2 | 40.7 | 6.2 | 60.6 | 884.9 | 18562 | 120.4 | 1400 | 4.4 | 4 | 3 | 4.1 | 5.8 | 79.13 | 71.08
2023-07-23 19:00 | 5.9 | 6.8 | 24 | 1.2 | 40.7 | 6.2 | 60.6 | 884.9 | 18564 | 126.4 | 1400 | 5.4 | 4.7 | 3 | 4.6 | 5.8 | 84.45 | 75.73
2023-07-23 21:00 | 6.1 | 7.1 | 25 | 1.2 | 42.8 | 6.2 | 61.9 | 937.9 | 18566 | 126 | 1400 | 4.4 | 4 | 3 | 4.1 | 5.8 | 83.18 | 75.25
2023-07-23 23:00 | 5.9 | 6.8 | 20.5 | 1.2 | 39.2 | 6.2 | 57 | 853.2 | 18569 | 119.4 | 1400 | 5.2 | 4.6 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 67.86 | 59.57
2023-07-24 01:00 | 5.8 | 6.7 | 23 | 1.1 | 39.2 | 6.1 | 58.7 | 853.2 | 18570 | 117 | 1400 | 5.2 | 4.6 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 72.05 | 66.84
2023-07-24 03:00 | 5.8 | 6.7 | 23 | 1.1 | 39.2 | 6.1 | 58.7 | 853.2 | 18572 | 117 | 1400 | 5.2 | 4.6 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 72.05 | 66.84
2023-07-24 05:00 | 5.9 | 9.4 | 46 | 2 | 38.7 | 6.9 | 57.2 | 837.8 | 18574 | 115.7 | 1402 | 5.5 | 5.2 | 3.4 | 5.1 | 6.7 | 129.5 | 124.8
2023-07-24 07:00 | 5.9 | 9.4 | 46 | 2 | 39.8 | 6.9 | 58.9 | 876.3 | 18576 | 118.7 | 1402 | 5.6 | 5.2 | 3.4 | 5.2 | 6.8 | 132.4 | 141.8
2023-07-24 09:00 | 6.1 | 9.3 | 43 | 1.8 | 44.7 | 6.7 | 65 | 1007.2 | 18578 | 133.9 | 1402 | 5.2 | 5 | 3 | 4.8 | 6.4 | 136 | 142.9
2023-07-24 11:00 | 6.2 | 9.6 | 45 | 2.3 | 45.7 | 7 | 65.8 | 1038 | 18580 | 136.3 | 1402 | 5.2 | 5 | 3 | 4.8 | 6.4 | 164.7 | 171.8
2023-07-24 13:00 | 6.1 | 9.4 | 43.5 | 1.8 | 42.6 | 6.8 | 62.1 | 946.6 | 18582 | 130.4 | 1402 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5.2 | 6.6 | 135.8 | 143.8
2023-07-24 15:00 | 6 | 9.4 | 43.5 | 2.1 | 43.4 | 6.7 | 62.8 | 953.3 | 18584 | 130.9 | 1402 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 132.4 | 133.2
2023-07-24 17:00 | 5.9 | 9.5 | 46 | 1.8 | 42.3 | 6.8 | 61.6 | 937.9 | 18586 | 128.4 | 1402 | 5.4 | 5 | 3.2 | 5 | 6.6 | 132.2 | 133.6
2023-07-24 19:00 | 5.8 | 9.1 | 43.5 | 1.6 | 39.5 | 5.8 | 59.4 | 853.2 | 18588 | 117.5 | 1402 | 5.4 | 5 | 3 | 5 | 6.4 | 112.6 | 112.4
2023-07-24 21:00 | 6 | 9 | 40 | 1.8 | 38.7 | 7.8 | 56.8 | 837.5 | 18590 | 114.5 | 1402 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5.2 | 6.6 | 110.7 | 110.9
2023-07-24 23:00 | 6 | 8.7 | 78 | 0.9 | 42.8 | 6 | 63.8 | 937.9 | 18592 | 132.2 | 1403 | 3.6 | 2.4 | 3 | 2 | 5.4 | 235.8 | 230.9
2023-07-25 01:00 | 6 | 8.7 | 78 | 1.1 | 42.6 | 5.5 | 63 | 922.5 | 18594 | 131.6 | 1403 | 3.6 | 2.4 | 3 | 2.1 | 5.5 | 243.6 | 236.5
2023-07-25 03:00 | 5.9 | 8.7 | 77 | 1.1 | 41.7 | 5.9 | 62.1 | 907.1 | 18595 | 130.5 | 1403 | 3.6 | 2.4 | 3 | 2.1 | 5.5 | 229.2 | 220.9
2023-07-25 05:00 | 5.9 | 9.3 | 47 | 1.8 | 38.7 | 6.6 | 57.5 | 837.8 | 18599 | 115.3 | 1404 | 5.2 | 4.6 | 3 | 4.5 | 6.3 | 132.3 | 131.7
2023-07-25 07:00 | 5.7 | 9.4 | 47 | 1.8 | 39.5 | 7.2 | 58.6 | 860.9 | 18600 | 118.2 | 1404 | 5 | 4.8 | 2.8 | 4.8 | 6.4 | 132.6 | 142.9
2023-07-25 09:00 | 5.8 | 9.5 | 48 | 2 | 45.9 | 6.7 | 66.3 | 1030.3 | 18602 | 136.6 | 1404 | 5.8 | 5.4 | 3.6 | 5.4 | 7 | 146.8 | 154.5
2023-07-25 11:00 | 6 | 9.6 | 48 | 1.8 | 47.2 | 6.9 | 67.4 | 1061.1 | 18604 | 138.6 | 1404 | 5.8 | 5.4 | 3.6 | 5.4 | 7 | 153.4 | 163
2023-07-25 13:00 | 6.2 | 9.6 | 45 | 2.3 | 48.2 | 6.6 | 68.2 | 1107.3 | 18606 | 142.7 | 1404 | 5.2 | 5 | 3 | 5 | 6.4 | 158.4 | 165.3
2023-07-25 15:00 | 6.2 | 9.4 | 43 | 2 | 42.6 | 7 | 61.9 | 937.9 | 18608 | 130 | 1404 | 5.2 | 5 | 3 | 5 | 6.4 | 136 | 136.7
2023-07-25 17:00 | 5.9 | 9.4 | 44.5 | 1.8 | 41.5 | 6.5 | 60.2 | 899.5 | 18610 | 124.9 | 1404 | 5.2 | 5 | 3 | 5 | 6.4 | 137.1 | 136.3
2023-07-25 19:00 | 6 | 9.2 | 43 | 1.8 | 40.7 | 6.6 | 61.7 | 891.5 | 18612 | 120.2 | 1404 | 5 | 4.8 | 3 | 5 | 6.4 | 123.3 | 124
2023-07-25 21:00 | 6.2 | 9.3 | 41 | 2 | 40.7 | 6.7 | 59.7 | 891.8 | 18613 | 120.3 | 1404 | 5 | 4.8 | 3 | 5 | 6.4 | 118.3 | 118.9
2023-07-25 23:00 | 5.9 | 9.3 | 70 | 1.1 | 40.9 | 5.5 | 60.6 | 876.3 | 18616 | 126.8 | 1405 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 5.2 | 6.2 | 219.6 | 211.3
2023-07-26 01:00 | 5.9 | 9.3 | 70 | 1.2 | 40.1 | 6.2 | 59 | 868.6 | 18618 | 125.2 | 1405 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 5.2 | 6.2 | 207.4 | 198.8
2023-07-26 03:00 | 5.9 | 9.3 | 70 | 1.2 | 40.1 | 6.2 | 59 | 868.6 | 18620 | 125.2 | 1405 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 5.2 | 6.2 | 207.4 | 198.8
2023-07-26 05:00 | 6 | 9.3 | 42.5 | 1.8 | 36.9 | 6.8 | 54.8 | 791.6 | 18622 | 110.8 | 1406 | 5.2 | 4.8 | 3 | 4.7 | 6.3 | 119.8 | 116.6
2023-07-26 07:00 | 6.2 | 9.6 | 45 | 2 | 38.7 | 7.2 | 56.9 | 845.5 | 18624 | 116.4 | 1406 | 5.2 | 4.8 | 2.8 | 4.8 | 6.4 | 128.2 | 138.2
2023-07-26 09:00 | 6 | 9.3 | 46 | 1.8 | 42 | 6.8 | 61.9 | 922.5 | 18625 | 124.5 | 1406 | 5.6 | 5.2 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 137.5 | 146.1
2023-07-26 11:00 | 6.2 | 9.4 | 43.5 | 2.3 | 44.2 | 7.1 | 63.9 | 976.4 | 18628 | 133.2 | 1406 | 5.6 | 5.2 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 141.7 | 148.6
2023-07-26 13:00 | 5.7 | 9.5 | 71 | 1.6 | 46.2 | 6.5 | 69.8 | 1045.7 | 18630 | 139.9 | 1406 | 5.6 | 5.2 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 207.8 | 212.4
2023-07-26 15:00 | 5.9 | 9.5 | 64 | 1.8 | 45.2 | 6.7 | 66.8 | 1008.7 | 18632 | 137.8 | 1406 | 5.6 | 5.2 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 203 | 202.6
2023-07-26 17:00 | 5.9 | 9.2 | 57.5 | 1.6 | 43.8 | 6.5 | 63.5 | 968 | 18633 | 131.4 | 1406 | 5.6 | 5.2 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 177.3 | 177.1
2023-07-26 19:00 | 6.1 | 9.2 | 54 | 1.8 | 39.5 | 6.5 | 59 | 860.8 | 18636 | 119.3 | 1406 | 5.6 | 5.2 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 157.4 | 154.2
2023-07-26 21:00 | 6.2 | 9.3 | 55 | 1.3 | 37.8 | 6.6 | 56.3 | 807.8 | 18637 | 114.5 | 1406 | 5.6 | 5.2 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 152.3 | 151.5
2023-07-26 23:00 | 5.8 | 9 | 71 | 1.1 | 42.3 | 6 | 62.6 | 922.5 | 18640 | 130.7 | 1407 | 5.2 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 5.8 | 215.2 | 206.9
2023-07-27 01:00 | 6 | 8.8 | 79 | 1.1 | 43.1 | 5.6 | 64.3 | 973.2 | 18642 | 134.3 | 1407 | 4.2 | 2 | 2.8 | 4.2 | 5.8 | 215.2 | 206.9
2023-07-27 03:00 | 5.8 | 8.5 | 75 | 1.1 | 41.8 | 5.9 | 61.6 | 907.1 | 18643 | 129.1 | 1407 | 4.2 | 2 | 3.2 | 4.2 | 5.8 | 222.4 | 214.7
2023-07-27 05:00 | 5.8 | 10.8 | 64 | 1.6 | 40.4 | 6.5 | 61.4 | 884 | 18646 | 122.3 | 1407 | 5.8 | 5.4 | 3.4 | 5.4 | 6.6 | 180.5 | 176.9
2023-07-27 07:00 | 5.8 | 9.6 | 63 | 0.9 | 43.4 | 6.3 | 64 | 953.3 | 18648 | 130.4 | 1408 | 5.1 | 4.4 | 2.9 | 4.4 | 5.7 | 195.3 | 188.2
2023-07-27 09:00 | 5.9 | 9.7 | 65 | 1.8 | 49.3 | 7 | 70.7 | 1145.7 | 18650 | 143.1 | 1408 | 5.1 | 4.4 | 2.9 | 4.4 | 5.7 | 210.2 | 208
2023-07-27 11:00 | 6.2 | 10 | 68 | 1.8 | 48.6 | 6.6 | 69.3 | 1107.3 | 18651 | 145.5 | 1408 | 5.1 | 4.4 | 2.9 | 4.4 | 5.7 | 192.8 | 194.9
2023-07-27 13:00 | 6.2 | 10 | 68 | 1.8 | 48.6 | 6.6 | 69.3 | 1107.3 | 18653 | 145.5 | 1408 | 5.1 | 4.4 | 2.9 | 4.4 | 5.7 | 216.1 | 214.2
2023-07-27 15:00 | 5.9 | 9.3 | 42 | 1.8 | 41.5 | 4.7 | 63.5 | 889.8 | 18656 | 125.7 | 1409 | 5.1 | 4.4 | 2.9 | 4.4 | 5.7 | 132 | 143.6
2023-07-27 17:00 | 5.9 | 9.3 | 42 | 1.8 | 39 | 7 | 58.8 | 845.7 | 18658 | 116.1 | 1410 | 5.1 | 4.4 | 2.9 | 4.4 | 5.7 | 123.8 | 124.6
2023-07-27 19:00 | 5.8 | 8.8 | 42 | 1.6 | 41.7 | 6.4 | 62 | 899.8 | 18660 | 121.8 | 1410 | 5.1 | 4.4 | 2.9 | 4.4 | 5.7 | 120.7 | 120.4
2023-07-27 21:00 | 6 | 9 | 41 | 1.8 | 39 | 6.9 | 57.6 | 837.8 | 18662 | 121.8 | 1410 | 5.1 | 4.4 | 2.9 | 4.4 | 5.7 | 110.2 | 112.2
2023-07-27 23:00 | 5.7 | 8.7 | 78 | 0.9 | 43.1 | 6.1 | 65.1 | 945.6 | 18663 | 132.3 | 1411 | 4 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 5.6 | 213.1 | 203.7
2023-07-28 01:00 | 6.2 | 9 | 77 | 1.2 | 41.5 | 6.4 | 61.1 | 899.4 | 18666 | 129.5 | 1411 | 4 | 2.8 | 3.4 | 2.4 | 5.6 | 224.9 | 220.6
2023-07-28 03:00 | 6 | 8.7 | 75 | 1.2 | 41.8 | 6.1 | 61.6 | 907.1 | 18668 | 130.4 | 1411 | 4 | 2.8 | 3 | 2.4 | 5.6 | 219 | 211.4
2023-07-28 05:00 | 5.9 | 9.3 | 43.5 | 2 | 37.8 | 6.8 | 55.8 | 814.4 | 18669 | 112.7 | 1414 | 5.2 | 4.8 | 3.2 | 4.9 | 6.2 | 114.7 | 116.1
2023-07-28 07:00 | 5.9 | 9.3 | 43.5 | 2 | 39.8 | 6.9 | 59 | 876.3 | 18671 | 119.8 | 1414 | 5.5 | 5.2 | 3.3 | 5.2 | 6.7 | 121.7 | 119.6
2023-07-28 09:00 | 6.2 | 9.4 | 61 | 1.8 | 46.9 | 7 | 68.6 | 1061.1 | 18673 | 141.3 | 1414 | 5.6 | 5 | 3.2 | 4.9 | 6.4 | 198 | 197.7
2023-07-28 11:00 | 6 | 9.1 | 59 | 1.4 | 46.4 | 6.7 | 68.3 | 1045.7 | 18675 | 138 | 1414 | 5.6 | 5 | 3.2 | 4.9 | 6.4 | 203.8 | 202.4
2023-07-28 13:00 | 6 | 9.1 | 59 | 1.4 | 45.9 | 6.5 | 66.2 | 1038 | 18677 | 139 | 1414 | 5.6 | 5 | 3.2 | 4.9 | 6.4 | 194.6 | 194.9
2023-07-28 15:00 | 6.2 | 9.3 | 59 | 1.4 | 45.9 | 6.7 | 64.5 | 1030.3 | 18679 | 137.3 | 1414 | 5.4 | 4.8 | 3 | 4.8 | 6.4 | 187.7 | 196.3
2023-07-28 17:00 | 5.9 | 9.3 | 56.5 | 1.6 | 43.4 | 6.8 | 62.7 | 945.6 | 18681 | 129.9 | 1414 | 5.4 | 4.8 | 3 | 4.8 | 6.4 | 171.3 | 181.9
2023-07-28 19:00 | 6.1 | 9.2 | 51 | 1.8 | 39 | 6.9 | 58 | 837.8 | 18683 | 116.9 | 1414 | 5 | 4.4 | 2.9 | 4.4 | 5.8 | 146.5 | 157
2023-07-28 21:00 | 6.1 | 9.3 | 51 | 1.8 | 37.5 | 6.9 | 56 | 807 | 18685 | 113.7 | 1414 | 5.2 | 4.6 | 3.1 | 4.6 | 6 | 140.4 | 152.1
2023-07-28 23:00 | 5.7 | 9.3 | 78 | 1.1 | 46.4 | 4.3 | 71.3 | 1022.6 | 18686 | 142.4 | 1415 | 4 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 5.6 | 236.9 | 226.4
2023-07-29 01:00 | 5.8 | 8.6 | 73 | 1.1 | 41.5 | 6 | 61.3 | 907.1 | 18689 | 129.2 | 1415 | 4 | 2.8 | 3.4 | 2.4 | 5.6 | 212.6 | 205.3
2023-07-29 03:00 | 6.2 | 8.8 | 72 | 1.2 | 40.7 | 6.4 | 59.1 | 876.3 | 18691 | 127.4 | 1415 | 3.4 | 2.2 | 3 | 1.8 | 5.4 | 222.7 | 214.2
2023-07-29 05:00 | 6.2 | 8.8 | 75.9 | 1.1 | 41.2 | 6.7 | 59.2 | 891.7 | 18693 | 129.2 | 1415 | 4 | 2.8 | 3.4 | 2.4 | 5.6 | 221 | 212.5
2023-07-29 07:00 | 6.2 | 8.3 | 63 | 1.4 | 41.2 | 6.5 | 61.7 | 907.1 | 18695 | 125.2 | 1415 | 3.8 | 2.5 | 3 | 2.2 | 5.6 | 190.1 | 183.9
2023-07-29 09:00 | 6.2 | 8.3 | 63 | 1.2 | 47.9 | 6.1 | 70.3 | 1091.9 | 18697 | 144.3 | 1415 | 3.8 | 2.5 | 3 | 2.2 | 5.6 | 231.8 | 222.1
2023-07-29 11:00 | 5.9 | 8.1 | 62 | 1.4 | 48.6 | 6.1 | 69.9 | 1084.2 | 18699 | 142.3 | 1415 | 3.8 | 2.5 | 3 | 2.2 | 5.6 | 210.9 | 200.6
2023-07-29 13:00 | 6 | 8.4 | 65 | 1.4 | 49.6 | 6.3 | 71.6 | 1122.6 | 18700 | 146.6 | 1415 | 3.8 | 2.5 | 3 | 2.2 | 5.6 | 218.5 | 208.2
2023-07-29 15:00 | 6 | 8.2 | 63 | 1.4 | 46.9 | 6.6 | 67.1 | 1061.1 | 18703 | 140 | 1415 | 3.6 | 2.4 | 3 | 2.1 | 5.6 | 204.3 | 213.6
2023-07-29 17:00 | 6 | 8.3 | 65 | 1.4 | 45.7 | 6.4 | 66 | 1030.3 | 18705 | 137.2 | 1415 | 3.4 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 5.4 | 201.8 | 212
2023-07-29 19:00 | 6.2 | 8.3 | 59 | 1.6 | 42.6 | 6.7 | 62.5 | 937.9 | 18707 | 130.8 | 1415 | 3.6 | 2.4 | 3 | 2.1 | 5.6 | 180.4 | 191.2
2023-07-29 21:00 | 5.9 | 8.2 | 63 | 1.1 | 42 | 6.4 | 62.6 | 930.2 | 18709 | 130.5 | 1415 | 4.2 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 6 | 195 | 204.8
2023-07-29 23:00 | 6.1 | 6.9 | 20.5 | 4.6 | 4.9 | 9.3 | 51.9 | 245.8 | 18710 | 0.2 | 1415 | 4.2 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 6 | 62 | 55.22
2023-07-30 01:00 | 5.6 | 6.7 | 20.5 | 5.3 | 5.6 | 19.5 | 34.4 | 252.8 | 18710 | 0.2 | 1415 | 4.2 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 6 | 62 | 55.22
2023-07-30 03:00 | 6.4 | 6.9 | 20.5 | 5.3 | 5.6 | 23 | 27.1 | 282.8 | 18710 | 0.2 | 1415 | 4.2 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 6 | 62.54 | 57.23
2023-07-30 05:00 | 6.1 | 6.6 | 17.5 | 5.4 | 5.6 | 23.3 | 24.8 | 253.4 | 18710 | 0.2 | 1415 | 4.2 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 6 | 62.54 | 57.23
2023-07-30 07:00 | 6.1 | 8.2 | 56.5 | 1.8 | 39.2 | 6.7 | 58 | 845.6 | 18712 | 117.5 | 1416 | 4.2 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 6 | 164.9 | 150.9
2023-07-30 09:00 | 6 | 8.1 | 57 | 1.6 | 44.7 | 6.5 | 64.1 | 999.5 | 18714 | 135.2 | 1416 | 4.2 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 5.8 | 187.1 | 174.6
2023-07-30 11:00 | 5.8 | 7.9 | 63 | 1.4 | 49.8 | 6.3 | 71.6 | 1130.3 | 18716 | 142.3 | 1416 | 4.2 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 5.8 | 216.3 | 201.5
2023-07-30 13:00 | 6.2 | 8.2 | 58 | 1.6 | 45.9 | 6.8 | 66.3 | 1035.9 | 18718 | 138.7 | 1416 | 3.4 | 2.4 | 3 | 2.8 | 6 | 217.8 | 202.6
2023-07-30 15:00 | 5.8 | 7.9 | 60 | 1.4 | 45.2 | 6.3 | 65.8 | 1007 | 18720 | 135 | 1416 | 3.4 | 2.4 | 3 | 2.8 | 6 | 200.5 | 185.3
2023-07-30 17:00 | 6.2 | 8.2 | 47 | 1.6 | 42.6 | 6.5 | 62.4 | 930.5 | 18722 | 130.3 | 1416 | 3.4 | 2.4 | 3 | 2.8 | 6 | 179.4 | 168.4
2023-07-30 19:00 | 6 | 8.1 | 60 | 1.4 | 39 | 6.3 | 59.9 | 860.5 | 18724 | 121.3 | 1416 | 3.4 | 2.4 | 3 | 2.8 | 6 | 178.3 | 167.2
2023-07-30 21:00 | 6.2 | 8.4 | 63 | 1.8 | 38.1 | 6.6 | 56.4 | 814.3 | 18726 | 118.4 | 1416 | 3.4 | 2.4 | 3 | 2.8 | 6 | 182.3 | 170.9
2023-07-30 23:00 | 5.7 | 6.5 | 22 | 1.4 | 36.6 | 5.8 | 54.5 | 783.8 | 18727 | 110.2 | 1416 | 3.4 | 2.4 | 3 | 2.8 | 6 | 67.18 | 62.34
2023-07-31 01:00 | 5.7 | 6.5 | 22 | 1.4 | 40.7 | 6.4 | 59.4 | 876.8 | 18729 | 118.2 | 1417 | 3.4 | 2.4 | 3 | 2.8 | 6 | 67.18 | 62.34
2023-07-31 03:00 | 7.5 | 8.9 | 45 | 4.6 | 4.9 | 11.1 | 41.6 | 245.1 | 18730 | 0.2 | 1418 | 3.4 | 2.4 | 3 | 2.8 | 6 | 110.2 | 115.4
2023-07-31 05:00 | 5.8 | 9.7 | 40 | 2 | 39.2 | 7.1 | 58.6 | 852.1 | 18731 | 115.5 | 1420 | 3.4 | 2.4 | 3 | 2.8 | 6 | 111.5 | 109.9
2023-07-31 07:00 | 6.2 | 9.3 | 41 | 2 | 37.2 | 7.5 | 54.7 | 799.3 | 18733 | 111.7 | 1420 | 6 | 5.6 | 3.5 | 5.6 | 7 | 112.1 | 109.8
2023-07-31 09:00 | 5.9 | 9.2 | 43.5 | 1.8 | 41.2 | 7.1 | 62.1 | 922.5 | 18735 | 123.2 | 1420 | 6 | 5.6 | 3.5 | 5.6 | 7 | 135.8 | 132.8
2023-07-31 11:00 | 6 | 9.2 | 43.5 | 2.1 | 46.4 | 6.9 | 65.7 | 1061.1 | 18737 | 137.1 | 1420 | 6 | 5.4 | 3.4 | 5.6 | 7 | 0 | 137.5
2023-07-31 13:00 | 6.1 | 9.3 | 43.5 | 2.1 | 47.7 | 7.4 | 67.9 | 1068.8 | 18739 | 138.8 | 1420 | 5.8 | 5.4 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 141.8 | 142.2
2023-07-31 15:00 | 5.8 | 9.2 | 43.5 | 1.2 | 47.9 | 6.1 | 69.1 | 1091.9 | 18741 | 142.6 | 1420 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5.3 | 6.7 | 144.3 | 138.1
2023-07-31 17:00 | 5.9 | 9.1 | 42 | 1.6 | 42.8 | 6.9 | 61.2 | 945.3 | 18743 | 130.1 | 1420 | 5.8 | 5.4 | 2.8 | 5.4 | 6.8 | 128.9 | 127.7
2023-07-31 19:00 | 6 | 8.9 | 36 | 2.1 | 39.5 | 7.2 | 57.5 | 860.9 | 18745 | 120.2 | 1420 | 5.5 | 5.2 | 3 | 5.2 | 6.6 | 105.1 | 106.1
2023-07-31 21:00 | 6.1 | 8.9 | 32 | 2 | 35.7 | 7 | 53.9 | 768.5 | 18747 | 107.2 | 1420 | 5.5 | 5.2 | 3 | 5.2 | 6.6 | 98.11 | 99.23
2023-07-31 23:00 | 5.8 | 8.7 | 59 | 1.2 | 38.4 | 6.4 | 57.2 | 830.1 | 18749 | 120.4 | 1420 | 6 | 5.4 | 4.2 | 5 | 6.4 | 172.6 | 181.3
2023-08-01 01:00 | 6.2 | 8.9 | 63 | 1.4 | 39.2 | 6.6 | 57.4 | 845.5 | 18751 | 123 | 1420 | 4.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 5.8 | 191.9 | 202.2
2023-08-01 03:00 | 6.2 | 8.9 | 62 | 1.4 | 37.2 | 6.7 | 55.1 | 799.3 | 18753 | 117.4 | 1420 | 4.6 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 5.8 | 177.1 | 188
2023-08-01 05:00 | 5.9 | 9.3 | 39 | 1.6 | 35.7 | 7.4 | 53.2 | 768.5 | 18755 | 107.8 | 1421 | 5.6 | 5.4 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 106.1 | 115.5
2023-08-01 07:00 | 6 | 9.4 | 42 | 1.6 | 40.1 | 6.9 | 59.6 | 876.3 | 18757 | 119.7 | 1421 | 5.3 | 5 | 2.9 | 5 | 6.5 | 120.3 | 118.3
2023-08-01 09:00 | 6.1 | 9.3 | 37 | 2 | 46.2 | 7 | 65 | 1030.3 | 18759 | 135.2 | 1421 | 5.3 | 5 | 2.9 | 5 | 6.5 | 135.8 | 135.1
2023-08-01 11:00 | 6.1 | 9.6 | 43 | 2.1 | 46.2 | 7.4 | 67 | 1061.1 | 18761 | 138.1 | 1421 | 5.3 | 5 | 2.9 | 5 | 6.5 | 133.6 | 135.5
2023-08-01 13:00 | 6 | 9.4 | 42.5 | 1.6 | 46.7 | 6.7 | 67 | 1068.8 | 18763 | 139.8 | 1421 | 5.3 | 5 | 2.9 | 5 | 6.5 | 140.5 | 141.6
2023-08-01 15:00 | 5.9 | 9.5 | 43.5 | 2.1 | 46.4 | 7.4 | 66.4 | 1045.7 | 18765 | 137.6 | 1421 | 5.3 | 5 | 2.9 | 5 | 6.5 | 136.5 | 137.9
2023-08-01 17:00 | 6 | 9.5 | 41 | 2 | 43.1 | 6.3 | 62.1 | 953.3 | 18767 | 130.1 | 1421 | 5.3 | 5 | 2.9 | 5 | 6.5 | 123.9 | 125.2
2023-08-01 19:00 | 5.9 | 9.3 | 40 | 1.6 | 39.8 | 6.7 | 58.7 | 868.6 | 18769 | 117.9 | 1421 | 5.3 | 5 | 2.9 | 5 | 6.5 | 114 | 111.2
2023-08-01 21:00 | 5.9 | 9.3 | 40 | 1.6 | 39.8 | 6.7 | 58.7 | 868.6 | 18771 | 117.9 | 1421 | 5.3 | 5 | 2.9 | 5 | 6.5 | 114 | 111.2
2023-08-01 23:00 | 5.7 | 8.9 | 74 | 0.9 | 42.6 | 6.1 | 63.8 | 937.9 | 18773 | 131.7 | 1421 | 4.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 5.6 | 204.5 | 218.7
2023-08-02 01:00 | 5.8 | 8.7 | 69 | 1.1 | 41.5 | 6 | 61 | 899.4 | 18775 | 128.5 | 1421 | 4.4 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 5.6 | 205.3 | 217.4
2023-08-02 03:00 | 5.8 | 8.5 | 70 | 1.1 | 42 | 6.1 | 61.9 | 914.8 | 18777 | 130.2 | 1421 | 3.6 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 5.8 | 213.5 | 223.1
2023-08-02 05:00 | 6.1 | 9.7 | 41.5 | 2.1 | 39 | 7 | 57 | 845.5 | 18779 | 118.4 | 1424 | 6 | 5.6 | 3.6 | 5.8 | 7 | 122.3 | 134.1
2023-08-02 07:00 | 6.2 | 9.6 | 40 | 1.8 | 39.5 | 6.7 | 57.3 | 860.9 | 18780 | 119.8 | 1424 | 5.6 | 5.4 | 3.2 | 5.4 | 7 | 116.6 | 115.2
2023-08-02 09:00 | 6 | 9.5 | 0 | 1.8 | 43.9 | 6.7 | 64.5 | 976.1 | 18782 | 134.6 | 1424 | 5.3 | 5 | 3.4 | 5 | 6.6 | 132.4 | 130.4
2023-08-02 11:00 | 5.9 | 9.8 | 46 | 1.6 | 46.7 | 6.2 | 67.9 | 1061.1 | 18784 | 137.6 | 1424 | 5.3 | 5 | 3.4 | 5 | 6.6 | 147.3 | 145.5
2023-08-02 13:00 | 6.1 | 9.7 | 41.5 | 1.6 | 46.7 | 7.1 | 67.9 | 1061.2 | 18786 | 138.1 | 1424 | 6 | 5.6 | 3.4 | 5.8 | 7 | 136.1 | 137.5
2023-08-02 15:00 | 5.8 | 9.4 | 43.5 | 2 | 46.7 | 6.7 | 67.3 | 1045.7 | 18789 | 136.7 | 1424 | 5.8 | 5.6 | 3.4 | 5.6 | 7 | 136.5 | 137.9
2023-08-02 17:00 | 5.9 | 9.3 | 41 | 1.8 | 42.8 | 6.7 | 62 | 961 | 18790 | 127.9 | 1424 | 5.8 | 5.6 | 3.4 | 5.6 | 7 | 127.2 | 126.5
2023-08-02 19:00 | 6 | 9.3 | 36 | 2 | 39 | 6.9 | 56.6 | 845.5 | 18792 | 118.4 | 1424 | 5.8 | 5.6 | 3.4 | 5.6 | 7 | 100.1 | 101.3
2023-08-02 21:00 | 6 | 9.2 | 36 | 2.1 | 37.2 | 6.6 | 55.3 | 799.3 | 18795 | 111.1 | 1424 | 5.8 | 5.6 | 3.4 | 5.6 | 7 | 68.85 | 64.13
2023-08-02 23:00 | 5.9 | 9 | 63 | 1.2 | 40.4 | 5.7 | 59.9 | 884 | 18796 | 126.8 | 1425 | 6.2 | 5.6 | 4.6 | 5.4 | 6.4 | 192.1 | 200.6
2023-08-03 01:00 | 5.9 | 9 | 62 | 1.2 | 40.6 | 6.6 | 59.5 | 868.6 | 18798 | 125.4 | 1425 | 6.2 | 5.6 | 4.6 | 5.4 | 6.4 | 189.6 | 195.7
2023-08-03 03:00 | 6 | 9.2 | 66 | 1.2 | 40.4 | 5.8 | 59.6 | 868.6 | 18800 | 125.1 | 1425 | 6.2 | 5.6 | 4.6 | 5.4 | 6.4 | 196.7 | 207.6
2023-08-03 05:00 | 6 | 9.4 | 39 | 2 | 36 | 7.5 | 53.8 | 768.5 | 18802 | 108.1 | 1428 | 6 | 5.6 | 3.5 | 5.6 | 7 | 109.2 | 117.2
2023-08-03 07:00 | 6 | 9.5 | 43 | 1.8 | 40.4 | 6.6 | 60.3 | 884 | 18804 | 120.5 | 1428 | 5.3 | 5 | 3 | 5 | 6.6 | 123.3 | 123.2
2023-08-03 09:00 | 5.8 | 9.7 | 47 | 1.2 | 47.7 | 6.6 | 67.3 | 1068.8 | 18806 | 136.9 | 1428 | 5.3 | 5 | 3 | 5 | 6.6 | 146.6 | 145.7
2023-08-03 11:00 | 6 | 9.8 | 45 | 1.6 | 47.2 | 7 | 67.6 | 1076.5 | 18808 | 139.8 | 1428 | 5.3 | 5 | 3 | 5 | 6.6 | 151.2 | 152.3
2023-08-03 13:00 | 6 | 9.8 | 45 | 1.6 | 47.2 | 7 | 67.6 | 1076.5 | 18810 | 139.8 | 1428 | 5.3 | 5 | 3 | 5 | 6.6 | 151.2 | 152.3
2023-08-03 15:00 | 5.9 | 9.6 | 42 | 2.1 | 43.6 | 6.4 | 62.3 | 961 | 18812 | 131.6 | 1428 | 5.3 | 5 | 3 | 5 | 6.6 | 132.4 | 134.8
2023-08-03 17:00 | 5.9 | 9.4 | 41 | 1.2 | 41.5 | 6.6 | 61.3 | 914.8 | 18814 | 127.1 | 1428 | 5.3 | 5 | 3 | 5 | 6.6 | 124.7 | 126.4
2023-08-03 19:00 | 6.1 | 9.3 | 38 | 2 | 39.8 | 6.7 | 58.9 | 868.1 | 18816 | 118 | 1428 | 5.8 | 5.4 | 3.2 | 5.6 | 7 | 109.5 | 109.3
2023-08-03 21:00 | 5.8 | 9.3 | 41 | 1.4 | 40.7 | 6.7 | 61.1 | 884 | 18818 | 120.3 | 1428 | 5.8 | 5.4 | 3.2 | 5.6 | 7 | 110.9 | 109.5
2023-08-03 23:00 | 5.8 | 9.1 | 78 | 0.9 | 44.2 | 6.3 | 67.4 | 984.1 | 18820 | 136.1 | 1428 | 4.6 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 5.6 | 224.7 | 215
2023-08-04 01:00 | 5.8 | 8.8 | 72 | 1.1 | 42.6 | 6.3 | 62.7 | 937.9 | 18822 | 131.3 | 1428 | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 5.8 | 215.1 | 209.4
2023-08-04 03:00 | 6.1 | 9.4 | 73 | 1.4 | 42.3 | 6.1 | 61.9 | 922.5 | 18824 | 131 | 1428 | 4.6 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 5.6 | 216.3 | 213
2023-08-04 05:00 | 5.9 | 10.4 | 47 | 2 | 40.9 | 7.1 | 60.9 | 884.6 | 18826 | 118.4 | 1429 | 5.6 | 4.5 | 3.4 | 5.2 | 6 | 118.6 | 118.5
2023-08-04 07:00 | 6 | 9.7 | 43.5 | 2 | 38.4 | 6.7 | 57.7 | 833.1 | 18827 | 114.8 | 1429 | 5.6 | 4.5 | 3.4 | 5.2 | 6 | 123.7 | 124.4
2023-08-04 09:00 | 6.2 | 9.8 | 44 | 2 | 48.2 | 7.6 | 69 | 1114.9 | 18830 | 143 | 1429 | 5.4 | 5.2 | 3 | 5.2 | 6.6 | 148.6 | 149.1
2023-08-04 11:00 | 6 | 9.8 | 43.5 | 2 | 45.7 | 6.2 | 66.9 | 1030.3 | 18832 | 136.6 | 1429 | 5.4 | 5.2 | 3 | 5.2 | 6.6 | 145.7 | 146.7
2023-08-04 13:00 | 6.2 | 9.8 | 46 | 2.5 | 44.9 | 7.1 | 64.5 | 1007.2 | 18834 | 134.5 | 1429 | 5.4 | 5.2 | 3 | 5.2 | 6.6 | 153.8 | 155.6
2023-08-04 15:00 | 5.9 | 9.8 | 45 | 1.6 | 43.4 | 6.8 | 63.1 | 968.7 | 18836 | 130.2 | 1429 | 5.4 | 5.2 | 3 | 5.2 | 6.6 | 139.9 | 143.4
2023-08-04 17:00 | 5.9 | 9.8 | 45 | 1.6 | 43.4 | 6.8 | 63.1 | 968.7 | 18838 | 130.2 | 1429 | 5.4 | 5.2 | 3 | 5.2 | 6.6 | 139.9 | 143.4
2023-08-04 19:00 | 5.8 | 9.3 | 38 | 1.8 | 39.5 | 6.2 | 61.6 | 960.9 | 18840 | 116.7 | 1429 | 5.2 | 4.9 | 2.6 | 5 | 6.4 | 108.3 | 110
2023-08-04 21:00 | 6.1 | 9.5 | 40 | 1.8 | 39.2 | 6.7 | 58.2 | 853.2 | 18842 | 116.2 | 1429 | 5.6 | 5.4 | 3.2 | 5 | 6.6 | 113.3 | 114.6
2023-08-04 23:00 | 5.8 | 9.3 | 72 | 1.1 | 43.6 | 5.2 | 65.7 | 961 | 18844 | 134 | 1429 | 5.4 | 5.2 | 3.4 | 5.2 | 6.6 | 220 | 214.3
2023-08-05 01:00 | 6.1 | 9.5 | 73 | 1.2 | 42.8 | 6.3 | 63 | 937.9 | 18846 | 133.6 | 1429 | 4.8 | 4 | 3.2 | 3.8 | 5.4 | 221 | 217.4
2023-08-05 03:00 | 6.2 | 9.2 | 71 | 1.4 | 41.5 | 6.6 | 60.8 | 907.1 | 18848 | 129.5 | 1429 | 4.8 | 4 | 3.2 | 3.8 | 5.4 | 223.5 | 216.1
2023-08-05 05:00 | 5.8 | 8.7 | 67 | 1.2 | 39.8 | 6.1 | 59.1 | 860.9 | 18850 | 124.5 | 1429 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 5.4 | 196.7 | 189.9
2023-08-05 07:00 | 6 | 7.8 | 44.5 | -0.1 | 46.4 | 4.7 | 70 | 1045.7 | 18852 | 143.3 | 1429 | 4.8 | 4 | 3.2 | 3.8 | 5.6 | 140 | 138.7
2023-08-05 09:00 | 6.2 | 8.1 | 50 | 0.1 | 53.6 | 5.2 | 80 | 1253.5 | 18855 | 178.1 | 1429 | 4.8 | 4 | 3.2 | 3.8 | 5.6 | 186.3 | 183.6
2023-08-05 11:00 | 6.1 | 8 | 50 | 0.1 | 56.6 | 5.1 | 83.2 | 1353.6 | 18856 | 188.3 | 1429 | 4.8 | 4 | 3.2 | 3.8 | 5.6 | 193 | 188.4
2023-08-05 13:00 | 6.2 | 8.2 | 50 | 0.3 | 56.4 | 5.1 | 82.7 | 1330.5 | 18857 | 186.8 | 1429 | 4.8 | 4 | 3.2 | 3.8 | 5.6 | 194.1 | 193.5
2023-08-05 15:00 | 6 | 8 | 44 | 2.1 | 41.8 | 6.8 | 60.4 | 914.8 | 18860 | 126.9 | 1429 | 4.8 | 4 | 3.2 | 3.8 | 5.6 | 148.2 | 139
2023-08-05 17:00 | 5.8 | 7.7 | 43.5 | 1.8 | 38.7 | 6.7 | 57.7 | 837.8 | 18863 | 115.2 | 1429 | 4.8 | 4 | 3.2 | 3.8 | 5.6 | 134.5 | 127.2
2023-08-05 19:00 | 6 | 7.9 | 43.5 | 2 | 38.7 | 6.9 | 56.9 | 830.1 | 18864 | 114.3 | 1429 | 4.9 | 4.2 | 3.2 | 4 | 5.6 | 134.4 | 145.4
2023-08-05 21:00 | 5.8 | 7.8 | 43.5 | 1.6 | 36.3 | 6.8 | 54 | 776.2 | 18866 | 109.8 | 1429 | 4.9 | 4.2 | 3.2 | 4 | 5.6 | 130.5 | 141.4
2023-08-05 23:00 | 6.2 | 7.1 | 24.5 | 5.3 | 5.6 | 14.6 | 46.4 | 252.8 | 18867 | 0.2 | 1429 | 5 | 4.2 | 3.4 | 4.2 | 5.6 | 69.71 | 70.76
2023-08-06 01:00 | 6.2 | 7 | 20.5 | 5.4 | 5.6 | 21.7 | 30.9 | 252.8 | 18867 | 0.2 | 1429 | 5 | 4.4 | 3.4 | 4.2 | 5.6 | 58.99 | 60.11
2023-08-06 03:00 | 5.8 | 6.6 | 20.5 | 5.1 | 4.9 | 23 | 27 | 245.1 | 18867 | 0.2 | 1429 | 5 | 4.4 | 3.4 | 4.2 | 5.6 | 58.69 | 59.64
2023-08-06 05:00 | 6.1 | 7 | 20.5 | 5.6 | 5.6 | 23.3 | 24.6 | 252.8 | 18867 | 0.2 | 1429 | 5 | 4.4 | 3.4 | 4.2 | 5.6 | 58.25 | 58.75
2023-08-06 07:00 | 6 | 7.6 | 37 | 1.4 | 35.1 | 7.6 | 51.8 | 753.1 | 18868 | 106.7 | 1430 | 5 | 4.2 | 3.4 | 4 | 5.6 | 108 | 102
2023-08-06 09:00 | 6.1 | 6.9 | 22 | 2.1 | 39.8 | 7.4 | 61.9 | 860.9 | 18871 | 117.5 | 1430 | 5 | 4.2 | 3.4 | 4 | 5.6 | 78.51 | 75.4
2023-08-06 11:00 | 6 | 6.6 | 22 | 1.6 | 41.5 | 7 | 67.1 | 922.5 | 18873 | 130.6 | 1430 | 5 | 4.2 | 3.4 | 4 | 5.6 | 88.13 | 84.13
2023-08-06 13:00 | 6.1 | 6.7 | 22 | 2.1 | 42.3 | 7.4 | 66.9 | 930.2 | 18875 | 129.6 | 1430 | 5 | 4.4 | 3.4 | 4.2 | 5.6 | 88.85 | 85.47
2023-08-06 15:00 | 6.2 | 8.5 | 54 | 2 | 44.9 | 7.1 | 63.9 | 991.8 | 18877 | 132.5 | 1430 | 4.6 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 6.6 | 187.2 | 176.4
2023-08-06 17:00 | 6.1 | 0 | 52 | 1.8 | 41.2 | 7.1 | 60.3 | 899.4 | 18879 | 127.1 | 1430 | 4.8 | 4 | 3.4 | 4.2 | 5.6 | 167.7 | 156.4
2023-08-06 19:00 | 5.8 | 0 | 54 | 1.6 | 39.8 | 6.4 | 59.3 | 860.9 | 18881 | 118.9 | 1430 | 5 | 4.2 | 3.4 | 4 | 5.6 | 165.8 | 177.1
2023-08-06 21:00 | 6 | 0 | 54 | 1.6 | 39 | 6.4 | 57.9 | 837.8 | 18883 | 116.7 | 1430 | 5 | 4.2 | 3.4 | 4 | 5.6 | 164 | 175.4
2023-08-06 23:00 | 6.2 | 7.1 | 21.5 | 4.4 | 4.3 | 12.3 | 47 | 245.1 | 18884 | 0.2 | 1430 | 5.2 | 4.4 | 3.4 | 4.2 | 5.8 | 80.47 | 80.15
2023-08-07 01:00 | 6.2 | 7 | 18.5 | 5.3 | 5.6 | 21.8 | 31.1 | 252.8 | 18884 | 0.2 | 1430 | 5.2 | 4.4 | 3.4 | 4.2 | 5.8 | 60.32 | 59.83
2023-08-07 03:00 | 5.9 | 6.8 | 22 | 5.3 | 4.9 | 23.5 | 27.1 | 245.1 | 18884 | 0.2 | 1430 | 5.2 | 4.4 | 3.4 | 4.2 | 5.8 | 70.23 | 69.76
2023-08-07 05:00 | 6.1 | 9.5 | 40 | 1.8 | 36.6 | 7.1 | 55.4 | 783.9 | 18886 | 109.3 | 1432 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5.3 | 6.8 | 113.5 | 121.2
2023-08-07 07:00 | 6 | 9.8 | 43.5 | 1.8 | 39.2 | 6.2 | 56.9 | 845.5 | 18887 | 116.6 | 1432 | 5.4 | 5 | 3.2 | 5.1 | 6.6 | 121.4 | 120.2
2023-08-07 09:00 | 6.1 | 10 | 44 | 2 | 45.2 | 6.6 | 65.9 | 1014.9 | 18889 | 136.5 | 1432 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5.3 | 6.8 | 118.7 | 117.6
2023-08-07 11:00 | 6 | 9.8 | 45 | 1.6 | 46.7 | 6.7 | 68.6 | 1068.8 | 18891 | 140.1 | 1432 | 5.2 | 4.8 | 3.2 | 5 | 6.4 | 148.2 | 149
2023-08-07 13:00 | 6.2 | 9.8 | 44 | 2 | 48.5 | 7.1 | 69.8 | 1122.6 | 18893 | 145.2 | 1432 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5.2 | 6.67 | 150.7 | 151.9
2023-08-07 15:00 | 5.9 | 9.7 | 45 | 2 | 47.9 | 7.4 | 68.2 | 1099.6 | 18895 | 140.2 | 1432 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5.2 | 6.6 | 145.5 | 149.5
2023-08-07 17:00 | 5.7 | 9.8 | 45 | 1.8 | 45.4 | 6.1 | 65.2 | 1014.2 | 18896 | 134.3 | 1432 | 5.6 | 5.4 | 3.2 | 5.4 | 6.9 | 129.3 | 130.9
2023-08-07 19:00 | 6.2 | 9.6 | 41 | 2 | 40.7 | 6.9 | 60.4 | 884 | 18899 | 119.7 | 1432 | 5.6 | 5.2 | 3.1 | 5.2 | 6.8 | 115.9 | 125.7
2023-08-07 21:00 | 6 | 9.3 | 41 | 2 | 39.8 | 6.9 | 59 | 868.6 | 18901 | 117.7 | 1432 | 5.6 | 5.2 | 3.1 | 5.2 | 6.8 | 114.6 | 124.6
2023-08-07 23:00 | 5.7 | 9.4 | 78 | 0.9 | 43.9 | 5.5 | 65.9 | 961 | 18903 | 134.9 | 1432 | 5.6 | 5 | 4 | 4.6 | 5.8 | 221.8 | 233.5
2023-08-08 01:00 | 6 | 9.8 | 79 | 0.9 | 44.2 | 5.6 | 65.4 | 968.7 | 18905 | 135.2 | 1432 | 4.6 | 3.8 | 3 | 3.4 | 4.6 | 236.5 | 250.6
2023-08-08 03:00 | 6.2 | 9.1 | 77 | 1.1 | 42.3 | 6.1 | 61.3 | 922.5 | 18907 | 131.2 | 1432 | 3.6 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 5.8 | 226.9 | 240.7
2023-08-08 05:00 | 5.7 | 9.7 | 44.5 | 1.8 | 35.1 | 7.3 | 52.4 | 745.5 | 18909 | 106.7 | 1434 | 5.4 | 5 | 3 | 5.2 | 6.6 | 124.8 | 134.5
2023-08-08 07:00 | 5.8 | 9.7 | 44 | 1.6 | 36.3 | 6.7 | 54.1 | 776.2 | 18910 | 109.3 | 1434 | 5.6 | 4.4 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 114.7 | 115.4
2023-08-08 09:00 | 6.1 | 10 | 47 | 2.3 | 42.8 | 7.2 | 62.1 | 937 | 18912 | 125.2 | 1434 | 5.6 | 4.4 | 3 | 5.4 | 6.8 | 145.4 | 146.9
2023-08-08 11:00 | 5.8 | 9.6 | 45 | 2.3 | 44.7 | 7 | 64.3 | 999.5 | 18914 | 132.9 | 1434 | 5.9 | 5.6 | 3.4 | 5.6 | 7 | 144.6 | 147.5
2023-08-08 13:00 | 5.7 | 9.7 | 46 | 1.6 | 46.9 | 7.1 | 66.5 | 1053.7 | 18917 | 136.2 | 1434 | 5.4 | 5.2 | 2.8 | 5.2 | 6.6 | 155.3 | 156
2023-08-08 15:00 | 5.7 | 9.8 | 47 | 1.6 | 46.9 | 7.1 | 66.5 | 1053.7 | 18919 | 134.2 | 1434 | 5.4 | 5.2 | 3.2 | 5.2 | 6.6 | 145.3 | 148.2
2023-08-08 17:00 | 6.1 | 9.8 | 43 | 1.4 | 40.7 | 6.1 | 59.8 | 884 | 18921 | 124.2 | 1434 | 5.4 | 5 | 3 | 5.2 | 6.6 | 128.3 | 133
2023-08-08 19:00 | 6 | 9.3 | 40 | 1.8 | 38.1 | 7.1 | 55.8 | 822.4 | 18923 | 113.7 | 1434 | 5.8 | 5.6 | 3.4 | 5.6 | 7 | 112.7 | 122.1
2023-08-08 21:00 | 6 | 9.3 | 39 | 1.6 | 37.2 | 6.7 | 55.2 | 799.3 | 18925 | 111.7 | 1434 | 5.8 | 5.6 | 3.4 | 5.6 | 7 | 108.4 | 118.7
2023-08-08 23:00 | 5.7 | 9.1 | 79.5 | 0.7 | 44.7 | 6.1 | 67.7 | 991.8 | 18927 | 137.9 | 1434 | 5 | 4.1 | 3.6 | 4 | 5.8 | 232.2 | 246
2023-08-09 01:00 | 5.8 | 9.2 | 76 | 0.9 | 42.8 | 6.1 | 64 | 937.9 | 18929 | 133.8 | 1434 | 5 | 4.1 | 3.6 | 4 | 5.8 | 231.2 | 241
2023-08-09 03:00 | 5.9 | 8.7 | 72 | 1.1 | 42.6 | 6.1 | 63.3 | 922.5 | 18931 | 131.4 | 1434 | 5 | 4.1 | 3.6 | 4 | 5.8 | 216.8 | 228.5
2023-08-09 05:00 | 6.2 | 9.7 | 42.5 | 1.8 | 35.4 | 7.4 | 0 | 753.1 | 18933 | 107.3 | 1436 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5.2 | 6.8 | 117.9 | 128.5
2023-08-09 07:00 | 6.2 | 9.7 | 44 | 1.8 | 36 | 7.7 | 53.2 | 768.5 | 18934 | 108.6 | 1436 | 5.6 | 5.2 | 3.1 | 5.2 | 6.8 | 179.6 | 180.9
2023-08-09 09:00 | 5.8 | 9.7 | 60 | 1.4 | 47.2 | 6.3 | 68.5 | 1076.5 | 18936 | 146 | 1436 | 5 | 4.4 | 3.2 | 4.4 | 5.8 | 195.5 | 191.2
2023-08-09 11:00 | 7 | 10.7 | 63 | 2 | 46.9 | 6.9 | 66.3 | 1084.2 | 18938 | 141.5 | 1437 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 195.5 | 191.2
2023-08-09 13:00 | 7 | 10.7 | 63 | 2 | 46.9 | 6.9 | 66.3 | 1084.2 | 18940 | 141.5 | 1437 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 195.5 | 191.2
2023-08-09 15:00 | 7 | 10.7 | 63 | 2 | 46.9 | 6.9 | 66.3 | 1084.2 | 18942 | 141.5 | 1437 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 195.5 | 191.2
2023-08-09 17:00 | 6.8 | 10.4 | 57 | 2.7 | 43.4 | 7.2 | 63.2 | 945.6 | 18944 | 131.5 | 1437 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 176.4 | 177.1
2023-08-09 19:00 | 7.1 | 10.4 | 55 | 2.9 | 39.5 | 7.5 | 58.5 | 853.2 | 18947 | 118.6 | 1437 | 5.2 | 4.8 | 3.1 | 4.5 | 5.9 | 154.5 | 156.4
2023-08-09 21:00 | 7.2 | 10.4 | 51 | 3 | 38.4 | 8 | 56.7 | 822.4 | 18948 | 115.2 | 1437 | 5.2 | 4.8 | 3.1 | 4.5 | 5.9 | 139.5 | 141.1
2023-08-09 23:00 | 6.7 | 9.8 | 78 | 2 | 44.7 | 6.9 | 66.2 | 991.8 | 18951 | 136.6 | 1437 | 3.5 | 2.3 | 2.8 | 2 | 5.4 | 242.6 | 235.7
2023-08-10 01:00 | 7.1 | 10 | 71 | 2.3 | 42.6 | 7.3 | 61.6 | 930.2 | 18953 | 132.4 | 1437 | 4.1 | 3 | 3.2 | 2.6 | 5.8 | 214.4 | 209.2
2023-08-10 03:00 | 6.9 | 9.8 | 71 | 2 | 42 | 7 | 61.3 | 914.8 | 18954 | 130.8 | 1437 | 4.1 | 3 | 3.2 | 2.6 | 5.8 | 211.1 | 201.2
2023-08-10 05:00 | 6.9 | 10.8 | 40 | 2.7 | 34.4 | 8.1 | 51.8 | 737.8 | 18956 | 104.6 | 1439 | 5.8 | 5.6 | 3.5 | 5.3 | 6 | 114.9 | 115.2
2023-08-10 07:00 | 6.9 | 10.8 | 55 | 2.7 | 39.5 | 7.6 | 59.1 | 853.2 | 18958 | 118.3 | 1439 | 5.2 | 4.6 | 2.7 | 5.3 | 6 | 162.3 | 163.7
2023-08-10 09:00 | 6.9 | 10.5 | 60 | 2.7 | 44.9 | 7.7 | 65.7 | 999.5 | 18960 | 132.1 | 1439 | 5.2 | 4.6 | 2.7 | 5.3 | 6 | 186.6 | 186.5
2023-08-10 11:00 | 7 | 10.8 | 62 | 2.9 | 49.6 | 7.6 | 69.6 | 1130.3 | 18962 | 144.6 | 1439 | 5.4 | 5 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 204.1 | 202
2023-08-10 13:00 | 7.2 | 10.7 | 55 | 3.2 | 47.7 | 8.2 | 66.8 | 1122.6 | 18964 | 145.7 | 1439 | 5.4 | 5 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 153 | 143.3
2023-08-10 15:00 | 6.7 | 10.4 | 58 | 2.5 | 48.2 | 7.6 | 68 | 1084.2 | 18966 | 142.9 | 1439 | 5 | 4.4 | 2.9 | 5.3 | 6 | 181.4 | 182.3
2023-08-10 17:00 | 7.1 | 10.8 | 58 | 2.7 | 45.7 | 7.6 | 65.9 | 1030.3 | 18968 | 137.3 | 1439 | 5 | 4.4 | 2.9 | 5.3 | 6 | 176.9 | 179
2023-08-10 19:00 | 7.2 | 10.4 | 55.5 | 2.5 | 41.8 | 8.2 | 58.7 | 907.1 | 18971 | 123.6 | 1439 | 5.2 | 4.8 | 3.2 | 4.7 | 6.1 | 142.8 | 142.7
2023-08-10 21:00 | 7 | 10 | 48 | 2.9 | 40.1 | 7.7 | 59.4 | 876.2 | 18973 | 119.4 | 1439 | 5.2 | 4.8 | 3.2 | 4.7 | 6.1 | 136.5 | 135.1
2023-08-10 23:00 | 6.8 | 9.8 | 76 | 2 | 44.9 | 6.8 | 66.2 | 999.5 | 18974 | 137.7 | 1439 | 4.2 | 3 | 3.2 | 2.8 | 5.6 | 185.8 | 195.3
2023-08-11 01:00 | 6.8 | 9.8 | 70 | 2.1 | 43.4 | 7.2 | 63.7 | 961 | 18976 | 134.5 | 1439 | 4.4 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 5.6 | 219.6 | 209.6
2023-08-11 03:00 | 7.2 | 10 | 70.5 | 2.1 | 42 | 6.9 | 61.1 | 922.5 | 18978 | 131 | 1439 | 4.4 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 5.6 | 217.4 | 206.2
2023-08-11 05:00 | 6.9 | 10.4 | 58.5 | 2.5 | 40.7 | 7.4 | 60.7 | 891.7 | 18980 | 123.4 | 1440 | 5.4 | 5 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 175 | 171.8
2023-08-11 07:00 | 6.8 | 10.4 | 60 | 2.3 | 40.9 | 7.3 | 60.8 | 884 | 18982 | 122.5 | 1440 | 5.4 | 5 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 174.1 | 182.7
2023-08-11 09:00 | 6.8 | 10.6 | 61 | 2.5 | 46.4 | 7.2 | 67 | 1038 | 18984 | 137.9 | 1440 | 5 | 4.4 | 3 | 4.4 | 5.8 | 174.1 | 182.7
2023-08-11 11:00 | 6.8 | 10.6 | 62 | 2.5 | 46.9 | 5 | 68.9 | 1076.5 | 18986 | 142.3 | 1440 | 5 | 4.4 | 3 | 4.4 | 5.8 | 186.7 | 198.8
2023-08-11 13:00 | 7.1 | 10.6 | 57.5 | 2.3 | 47.4 | 7.5 | 67.7 | 1076.5 | 18988 | 141.2 | 1440 | 5.2 | 4.6 | 3.2 | 4.6 | 6 | 187.8 | 195.1
2023-08-11 15:00 | 6.9 | 10.5 | 57.5 | 2.3 | 45.7 | 7.8 | 65.7 | 1030.3 | 18990 | 137.3 | 1440 | 5.2 | 4.6 | 3.2 | 4.6 | 6 | 180.2 | 190.6
2023-08-11 17:00 | 6.8 | 10.3 | 52 | 2.1 | 41.5 | 7.6 | 62 | 907.1 | 18992 | 126.9 | 1440 | 5.3 | 4.8 | 3.3 | 4.7 | 6.2 | 158.2 | 168.3
2023-08-11 19:00 | 7 | 10 | 48 | 2.7 | 38.7 | 7.4 | 56.8 | 830.1 | 18995 | 115.4 | 1440 | 5.3 | 4.9 | 3.3 | 4.8 | 6.2 | 136 | 138.2
2023-08-11 21:00 | 6.7 | 9.8 | 48 | 2.5 | 37.2 | 7.9 | 55.3 | 799.3 | 18996 | 112.4 | 1440 | 5.3 | 4.9 | 3.3 | 4.8 | 6.2 | 134.3 | 133.3
2023-08-11 23:00 | 6.8 | 10.1 | 66 | 1.8 | 41.5 | 7.1 | 60.5 | 899.4 | 18998 | 129.2 | 1440 | 5.6 | 4.8 | 3.9 | 4.6 | 5.7 | 198.6 | 192.2
2023-08-12 01:00 | 6.8 | 10.1 | 66 | 1.8 | 41.5 | 7.1 | 60.5 | 899.4 | 19001 | 129.2 | 1440 | 5.6 | 4.8 | 3.9 | 4.6 | 5.7 | 198.6 | 192.2
2023-08-12 03:00 | 6.8 | 10 | 66 | 2 | 40.4 | 7.3 | 59 | 876.3 | 19002 | 126.6 | 1440 | 5.6 | 4.8 | 3.9 | 4.6 | 5.7 | 197.1 | 188.6
2023-08-12 05:00 | 6.9 | 10.2 | 64 | 2.1 | 39 | 7 | 56.7 | 837.8 | 19004 | 121.8 | 1440 | 5.6 | 4.8 | 3.9 | 4.6 | 5.7 | 187.9 | 177.5
2023-08-12 07:00 | 7 | 8.7 | 38 | 2.7 | 39.5 | 7.9 | 56.9 | 868.6 | 19006 | 117.2 | 1440 | 5.6 | 4.8 | 3.8 | 4.6 | 5.8 | 116.6 | 117.4
2023-08-12 09:00 | 6.9 | 8.4 | 37 | 2.5 | 41.8 | 7.9 | 61.5 | 914.8 | 19008 | 122.8 | 1440 | 5.6 | 4.8 | 3.8 | 4.6 | 5.8 | 118.3 | 123.3
2023-08-12 11:00 | 6.8 | 8.3 | 38 | 2.7 | 42.8 | 7.8 | 64.4 | 946.4 | 19010 | 126.9 | 1440 | 5.6 | 4.8 | 3.8 | 4.6 | 5.8 | 129.4 | 132.6
2023-08-12 13:00 | 6.8 | 8.3 | 36 | 2.9 | 44.2 | 7.7 | 64.5 | 991.8 | 19012 | 133.9 | 1440 | 5.6 | 4.8 | 3.8 | 4.6 | 5.8 | 124.5 | 128.1
2023-08-12 15:00 | 6.9 | 9.3 | 50 | 2.5 | 46.7 | 7.4 | 67.7 | 0 | 19014 | 138 | 1440 | 5.6 | 4.8 | 3.8 | 4.6 | 5.8 | 151.3 | 156.7
2023-08-12 17:00 | 11.7 | 11.4 | 0 | 8.9 | 9.1 | 22.6 | 38 | 299 | 19014 | 0.2 | 1440 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-12 19:00 | 13.5 | 13.7 | 0 | 11.5 | 11.9 | 25.5 | 28.6 | 337.5 | 19014 | 0.2 | 1440 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-12 21:00 | 13.5 | 13.7 | 0 | 11.5 | 11.9 | 25.5 | 28.6 | 337.5 | 19014 | 0.2 | 1440 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-12 23:00 | 13.5 | 13.7 | 0 | 11.5 | 11.9 | 25.5 | 28.6 | 337.5 | 19014 | 0.2 | 1440 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-13 01:00 | 13.5 | 13.7 | 0 | 11.5 | 11.9 | 25.5 | 28.6 | 337.5 | 19014 | 0.2 | 1440 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-13 03:00 | 16.3 | 17 | 0 | 11.5 | 11.9 | 25.5 | 28.6 | 337.5 | 19014 | 0.2 | 1440 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-13 05:00 | 16.6 | 17.7 | 0 | 11.5 | 11.9 | 25.5 | 28.6 | 337.5 | 19014 | 0.2 | 1440 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-13 07:00 | 17.2 | 18.1 | 0 | 15.3 | 15.4 | 24.8 | 30.9 | 391.3 | 19014 | 0.2 | 1440 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-13 09:00 | 17.8 | 18.7 | 0 | 15.9 | 15.9 | 27.4 | 32.4 | 399 | 19014 | 0.2 | 1440 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-13 11:00 | 19 | 19.8 | 0 | 16.9 | 16.9 | 30.8 | 31 | 422.1 | 19014 | 0.2 | 1440 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-13 13:00 | 20.2 | 20.6 | 0 | 17.9 | 17.8 | 32 | 31.7 | 437.5 | 19014 | 0.2 | 1440 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-13 15:00 | 21.3 | 21.5 | 0 | 18.9 | 19.1 | 32.3 | 32.3 | 452.9 | 19014 | 0.2 | 1440 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-13 17:00 | 21.5 | 21.8 | 0 | 19.3 | 19.6 | 30.2 | 30.6 | 460.6 | 19014 | 0.2 | 1440 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-13 19:00 | 21.5 | 21.8 | 0 | 19.6 | 19.6 | 29 | 31.3 | 460.6 | 19014 | 0.2 | 1440 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-13 21:00 | 21.4 | 21.7 | 0 | 19.3 | 19.6 | 27.9 | 30 | 460 | 19014 | 0.2 | 1440 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-13 23:00 | 21.3 | 21.6 | 0 | 19.2 | 19.1 | 27.7 | 35.7 | 452.9 | 19014 | 0.2 | 1440 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-14 01:00 | 21.1 | 21.4 | 0 | 19.2 | 19.1 | 27.7 | 35.7 | 452.9 | 19014 | 0.2 | 1440 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-14 03:00 | 20.7 | 21.1 | 0 | 18.7 | 18.7 | 26.7 | 33.4 | 442.2 | 19014 | 0.2 | 1440 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-14 05:00 | 6.8 | 10.2 | 53 | 2.6 | 35.1 | 7.6 | 52.3 | 737.5 | 19015 | 107.9 | 1441 | 5.4 | 5 | 3.4 | 5 | 6.2 | 147.2 | 139.5
2023-08-14 07:00 | 7 | 10.4 | 56.5 | 1.8 | 37.2 | 7.6 | 55.3 | 799.3 | 19017 | 113.8 | 1441 | 5 | 4.4 | 2.8 | 4.2 | 5.8 | 162 | 172.4
2023-08-14 09:00 | 7 | 10.7 | 61 | 2.5 | 42 | 8.1 | 63.4 | 922.5 | 19019 | 125.8 | 1441 | 5 | 4.6 | 2.8 | 4.4 | 5.8 | 186.4 | 196.6
2023-08-14 11:00 | 7.2 | 10.8 | 57.5 | 2.5 | 45.7 | 8.1 | 66.8 | 1038 | 19021 | 137 | 1441 | 5.4 | 5 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 184.6 | 193.2
2023-08-14 13:00 | 7 | 10.5 | 57 | 2.3 | 45.7 | 7.5 | 66.1 | 1045.7 | 19023 | 137.4 | 1441 | 5 | 4.6 | 3 | 4.6 | 6 | 186.7 | 195.2
2023-08-14 15:00 | 6.9 | 10.6 | 60 | 2.3 | 45.2 | 8 | 65.1 | 1014.9 | 19025 | 135.2 | 1441 | 5.4 | 4.8 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 190.3 | 200.7
2023-08-14 17:00 | 6.9 | 10.5 | 55.5 | 2.7 | 42.6 | 7.5 | 62.5 | 937.9 | 19027 | 130.9 | 1441 | 5.4 | 5 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 170 | 180.7
2023-08-14 19:00 | 7.1 | 10.3 | 51 | 2.9 | 38.4 | 7.7 | 56.7 | 822.4 | 19029 | 115 | 1441 | 5.6 | 5 | 3.4 | 5.1 | 6.4 | 119.4 | 106.3
2023-08-14 21:00 | 7.3 | 10.4 | 52 | 2.5 | 38.4 | 8.8 | 55.5 | 822.4 | 19031 | 115.8 | 1441 | 5 | 4.5 | 2.9 | 4.6 | 6.8 | 133.6 | 131.5
2023-08-14 23:00 | 7.2 | 10.5 | 69 | 2.5 | 41.2 | 7 | 59.7 | 891.7 | 19033 | 123 | 1441 | 4.8 | 4 | 3.2 | 4.8 | 6.2 | 216 | 209.9
2023-08-15 01:00 | 7.2 | 10.4 | 85 | 2.1 | 43.1 | 8.1 | 62.3 | 945.6 | 19035 | 132.2 | 1441 | 4.8 | 4 | 3 | 4.8 | 6.2 | 246.3 | 237.8
2023-08-15 03:00 | 7 | 9.6 | 68 | 2.3 | 39 | 7.5 | 57 | 837.8 | 19037 | 122.4 | 1441 | 4.8 | 4 | 3.2 | 4.8 | 6.2 | 200.2 | 189.2
2023-08-15 05:00 | 6.7 | 10.6 | 67 | 2.1 | 39 | 7.1 | 58.2 | 814.7 | 19039 | 114.4 | 1442 | 5.2 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 6.2 | 149.8 | 150.2
2023-08-15 07:00 | 6.9 | 11.1 | 66 | 2.7 | 43.1 | 7.3 | 62.6 | 930.2 | 19041 | 128.7 | 1442 | 4.9 | 4.5 | 2.9 | 4.4 | 5.7 | 187.3 | 188.6
2023-08-15 09:00 | 7.1 | 10.9 | 61 | 2.5 | 44.9 | 7.8 | 66.7 | 999.5 | 19043 | 138.7 | 1442 | 4.9 | 4.5 | 2.9 | 4.4 | 5.7 | 191.6 | 192.2
2023-08-15 11:00 | 6.9 | 10.8 | 63 | 2.9 | 49.6 | 7.3 | 70.2 | 1122.6 | 19045 | 146 | 1442 | 4.9 | 4.5 | 2.9 | 4.4 | 5.7 | 200.5 | 199.4
2023-08-15 13:00 | 6.9 | 10.5 | 59 | 2.5 | 49.8 | 6.7 | 70.2 | 1138 | 19047 | 147.3 | 1442 | 4.9 | 4.5 | 2.9 | 4.4 | 5.7 | 199.1 | 197.8
2023-08-15 15:00 | 6.8 | 10.4 | 57 | 2.1 | 46.7 | 7 | 66.3 | 1053.4 | 19049 | 140 | 1442 | 4.9 | 4.5 | 2.9 | 4.4 | 5.7 | 183.9 | 184.5
2023-08-15 17:00 | 6.8 | 10.4 | 56.5 | 2.7 | 43.6 | 7.8 | 63.6 | 961 | 19051 | 132.8 | 1442 | 4.9 | 4.5 | 2.9 | 4.4 | 5.7 | 174.7 | 174.3
2023-08-15 19:00 | 6.9 | 10.2 | 55 | 2.3 | 41.5 | 7.5 | 62.1 | 907.1 | 19053 | 124.4 | 1442 | 4.8 | 4.4 | 2.8 | 4.4 | 5.7 | 156.2 | 153.5
2023-08-15 21:00 | 6.9 | 10.1 | 54 | 2.3 | 40.4 | 7.6 | 60.2 | 876.3 | 19055 | 120.8 | 1442 | 4.8 | 4.4 | 2.8 | 4.4 | 5.7 | 150.3 | 150.2
2023-08-15 23:00 | 6.7 | 10 | 67 | 1.6 | 42.3 | 6.6 | 62.2 | 922.5 | 19057 | 132 | 1442 | 4.9 | 4.5 | 2.9 | 4.4 | 5.7 | 206.5 | 199.4
2023-08-16 01:00 | 6.7 | 10 | 67 | 1.6 | 42.3 | 6.6 | 62.2 | 922.5 | 19059 | 132 | 1442 | 4.9 | 4.5 | 3.8 | 4.4 | 5.7 | 206.5 | 199.4
2023-08-16 03:00 | 6.8 | 9.6 | 68.5 | 1.8 | 40.9 | 6.9 | 59.8 | 884 | 19062 | 127.7 | 1442 | 4 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 3.8 | 202.1 | 194.7
2023-08-16 05:00 | 6.8 | 10.4 | 60 | 2.3 | 37.5 | 7.6 | 56.8 | 799.3 | 19063 | 114.9 | 1443 | 5.6 | 4 | 3.6 | 5 | 6.2 | 168.2 | 167.1
2023-08-16 07:00 | 7.1 | 10.6 | 57.5 | 2.3 | 37.8 | 7.3 | 55.8 | 814.7 | 19065 | 114.8 | 1443 | 5.6 | 4.9 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 166.2 | 164.5
2023-08-16 09:00 | 7.1 | 10.7 | 57.5 | 2.7 | 44.7 | 8.2 | 64.4 | 999.5 | 19067 | 138.3 | 1443 | 5.6 | 4.9 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 178.3 | 177.9
2023-08-16 11:00 | 7.1 | 10.7 | 56 | 2.7 | 44.7 | 8.2 | 64.4 | 999.5 | 19068 | 138.3 | 1443 | 5.6 | 4.9 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 178.3 | 177.9
2023-08-16 13:00 | 6.8 | 10.4 | 59 | 2.7 | 46.9 | 6.7 | 68.2 | 1068.8 | 19071 | 140.9 | 1443 | 5.6 | 4.9 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 193.1 | 193.7
2023-08-16 15:00 | 7.1 | 10.6 | 56 | 2.7 | 44.7 | 7.4 | 63.7 | 999.5 | 19073 | 135.3 | 1443 | 5.6 | 4.9 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 174.2 | 175.2
2023-08-16 17:00 | 6.9 | 10.4 | 53 | 2.3 | 41.8 | 6.9 | 60.8 | 907.3 | 19075 | 127.5 | 1443 | 5.6 | 4.9 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 159.9 | 158.9
2023-08-16 19:00 | 7 | 10.1 | 50 | 2.9 | 39 | 7.6 | 57.5 | 837.8 | 19077 | 116.6 | 1443 | 5.4 | 5 | 3 | 5 | 6.2 | 142.5 | 139.7
2023-08-16 21:00 | 7 | 10.3 | 49 | 2.7 | 36.6 | 8 | 54.3 | 791.6 | 19079 | 110.6 | 1443 | 5.4 | 5 | 3.4 | 5 | 6.2 | 135.5 | 132.8
2023-08-16 23:00 | 7 | 9.8 | 69.5 | 2.1 | 40.9 | 6.5 | 59.5 | 884 | 19081 | 127.5 | 1443 | 3.4 | 2.2 | 2.6 | 2 | 5.4 | 206.9 | 198.1
2023-08-17 01:00 | 6.8 | 10.4 | 79.5 | 1.8 | 43.1 | 6.8 | 63.6 | 930.2 | 19083 | 133.7 | 1443 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 5.4 | 235.4 | 230.3
2023-08-17 03:00 | 6.7 | 10 | 79.5 | 1.4 | 42.3 | 6.5 | 62.9 | 930.2 | 19085 | 132.9 | 1443 | 3.5 | 2.4 | 3.8 | 2 | 5.4 | 198.4 | 191.9
2023-08-17 05:00 | 6.8 | 10.4 | 57 | 2.3 | 37.2 | 7.4 | 55.6 | 799.3 | 19087 | 113.7 | 1444 | 5.4 | 4.9 | 3.4 | 4.9 | 6.2 | 145.8 | 141.9
2023-08-17 07:00 | 7.1 | 8.6 | 36 | 1.8 | 43.4 | 6.7 | 64.2 | 961 | 19089 | 130.8 | 1444 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 5.9 | 114.4 | 99.12
2023-08-17 09:00 | 7.1 | 8.5 | 31.5 | 1.8 | 45.7 | 6.8 | 66.6 | 1014.9 | 19090 | 137 | 1444 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 5.9 | 107.8 | 94.7
2023-08-17 11:00 | 6.8 | 8.2 | 31.5 | 1.6 | 46.9 | 6.5 | 66.4 | 1076.5 | 19093 | 140.8 | 1444 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 5.9 | 114.1 | 100.2
2023-08-17 13:00 | 7.1 | 8.5 | 31.5 | 2 | 48.2 | 6.8 | 67.6 | 1091.9 | 19095 | 144.4 | 1444 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 5.9 | 114.6 | 100.8
2023-08-17 15:00 | 6.9 | 8.3 | 31.5 | 1.6 | 46.7 | 6.5 | 66.3 | 1053.4 | 19097 | 141.9 | 1444 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 5.9 | 118.1 | 102.3
2023-08-17 17:00 | 6.9 | 8.3 | 31.5 | 1.6 | 46.7 | 6.5 | 66.3 | 1053.4 | 19099 | 141.9 | 1444 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 5.9 | 118.1 | 102.3
2023-08-17 19:00 | 6.9 | 8.3 | 30.5 | 1.6 | 41.8 | 6.6 | 61.7 | 914.8 | 19101 | 129.2 | 1444 | 5.4 | 4.8 | 3.8 | 4.6 | 5.8 | 101 | 102.3
2023-08-17 21:00 | 6.7 | 8.2 | 30.5 | 1.2 | 39.8 | 6.6 | 58.9 | 868.6 | 19103 | 124.2 | 1444 | 5.4 | 4.8 | 3.8 | 4.6 | 5.8 | 98.09 | 99.64
2023-08-17 23:00 | 7.2 | 8.6 | 32.5 | 1.8 | 39.8 | 6.8 | 59.7 | 860.9 | 19105 | 121.1 | 1444 | 5.4 | 4.8 | 3.8 | 4.6 | 5.8 | 99.37 | 101
2023-08-18 01:00 | 6.9 | 8.3 | 31.5 | 1.6 | 37.8 | 6.7 | 56.8 | 807 | 19107 | 116.4 | 1444 | 5.4 | 4.8 | 3.8 | 4.6 | 5.8 | 94.92 | 94.03
2023-08-18 03:00 | 6.9 | 8.2 | 28.5 | 1.6 | 36 | 6.7 | 54.5 | 768.5 | 19109 | 111.2 | 1444 | 5.4 | 4.8 | 3.8 | 4.6 | 5.8 | 84.23 | 84.29
2023-08-18 05:00 | 8.1 | 10.9 | 50 | 1.4 | 46.4 | 6.1 | 69.7 | 1030.3 | 19111 | 154.2 | 1444 | 5.4 | 5 | 3.6 | 4.8 | 6.2 | 161.1 | 164.2
2023-08-18 07:00 | 7.9 | 10.9 | 50 | 1.4 | 49.1 | 6.6 | 72.8 | 1107.3 | 19113 | 162.5 | 1444 | 5.6 | 5 | 3.6 | 4.9 | 6.3 | 167.1 | 165.2
2023-08-18 09:00 | 8.8 | 11.5 | 50 | 2.5 | 53.9 | 7.7 | 77.9 | 1261.3 | 19115 | 179.4 | 1444 | 5.1 | 4.5 | 3 | 4.4 | 5.8 | 183.6 | 185.8
2023-08-18 11:00 | 6.9 | 10.5 | 57 | 2.5 | 44.9 | 7.6 | 63.9 | 1007.2 | 19117 | 135.9 | 1444 | 4.8 | 4.3 | 2.8 | 4.3 | 5.6 | 183.3 | 181.8
2023-08-18 13:00 | 6.9 | 10.4 | 54 | 2.7 | 44.7 | 7 | 63.7 | 984.1 | 19119 | 133.6 | 1444 | 5.4 | 4.9 | 3.3 | 4.8 | 6.2 | 171.3 | 172.3
2023-08-18 15:00 | 6.9 | 10.5 | 56.5 | 2.5 | 44.7 | 7.9 | 64.7 | 1007.2 | 19121 | 134.3 | 1444 | 5.4 | 4.9 | 3.3 | 4.8 | 6.2 | 178.8 | 179.8
2023-08-18 17:00 | 7.1 | 10.5 | 51 | 2.9 | 40.9 | 8.4 | 59 | 891.7 | 19123 | 125 | 1444 | 5.4 | 4.9 | 3.3 | 4.8 | 6.2 | 159.8 | 152.6
2023-08-18 19:00 | 6.8 | 9.9 | 49 | 2.5 | 39 | 7.5 | 57.5 | 837.8 | 19125 | 116.4 | 1444 | 5 | 4.6 | 2.8 | 4.4 | 5.8 | 141.9 | 153.3
2023-08-18 21:00 | 6.9 | 10 | 50 | 2.5 | 38.7 | 7.8 | 57.5 | 837.8 | 19127 | 116.5 | 1444 | 5 | 4.4 | 2.8 | 4.4 | 5.8 | 144.9 | 157.2
2023-08-18 23:00 | 7 | 10.2 | 64 | 2.3 | 40.9 | 7.6 | 59.5 | 891.7 | 19129 | 127.4 | 1445 | 5.6 | 4.8 | 4 | 4.6 | 5.8 | 196.2 | 208.2
2023-08-19 01:00 | 7.2 | 10.9 | 77 | 2.5 | 42.8 | 7.6 | 62.3 | 930.2 | 19130 | 129.7 | 1445 | 5.6 | 4.8 | 4 | 4.6 | 5.8 | 232 | 243.6
2023-08-19 03:00 | 7 | 9.8 | 69.5 | 2.3 | 40.7 | 7.1 | 58.8 | 868.6 | 19133 | 126 | 1445 | 3.4 | 2.3 | 2.8 | 2 | 5.5 | 204.8 | 217.6
2023-08-19 05:00 | 7.1 | 9.8 | 70 | 2.5 | 39.5 | 7.5 | 58.2 | 853.2 | 19135 | 121 | 1445 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 2 | 5.5 | 204.4 | 213.9
2023-08-19 07:00 | 7.1 | 8.8 | 44.5 | 2.3 | 37.5 | 8.7 | 54 | 807 | 19136 | 113 | 1445 | 4 | 3.1 | 3 | 3 | 5.8 | 127.5 | 117.8
2023-08-19 09:00 | 7.1 | 8.8 | 43.5 | 2.3 | 37.5 | 8.7 | 54 | 807 | 19138 | 121 | 1445 | 4 | 3.1 | 3 | 3 | 5.8 | 127.5 | 117.8
2023-08-19 11:00 | 7.1 | 8.8 | 43.5 | 2.7 | 46.4 | 7.6 | 65.2 | 1061.1 | 19140 | 137.5 | 1445 | 3.4 | 2.4 | 3.2 | 2 | 5.5 | 161.4 | 152.3
2023-08-19 13:00 | 7.1 | 9.2 | 53 | 2.3 | 45.9 | 7.5 | 66.4 | 1030.3 | 19143 | 138.6 | 1445 | 4.3 | 3.4 | 3 | 3 | 5.8 | 174.6 | 164.8
2023-08-19 15:00 | 6.9 | 8.9 | 48 | 2.9 | 41.8 | 7.9 | 60 | 914.8 | 19145 | 127.3 | 1445 | 4.3 | 3.4 | 3 | 3 | 5.8 | 160.9 | 146
2023-08-19 17:00 | 7 | 8.9 | 50 | 2.5 | 39.5 | 7.6 | 58.2 | 868.6 | 19147 | 117.4 | 1445 | 4.3 | 3.4 | 3 | 3 | 5.8 | 143.2 | 133.9
2023-08-19 19:00 | 7.1 | 9 | 47 | 2.9 | 37.5 | 8.4 | 54.5 | 807 | 19149 | 112.1 | 1445 | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 5.6 | 140.7 | 151.3
2023-08-19 21:00 | 6.9 | 8.8 | 48 | 2.7 | 38.4 | 8.1 | 55.9 | 830.1 | 19151 | 114.9 | 1445 | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 5.6 | 142.9 | 154.1
2023-08-19 23:00 | 6.3 | 7.1 | 22 | 0.9 | 0.9 | 9.3 | 48.9 | 198.9 | 19153 | 0.2 | 1445 | 5 | 4.2 | 3.2 | 4 | 5.6 | 35.77 | 37.49
2023-08-20 01:00 | 7 | 7.7 | 19.5 | 5.6 | 5.6 | 21.5 | 31.8 | 252.8 | 19153 | 0.2 | 1445 | 5 | 4.2 | 3.2 | 4 | 5.6 | 63.49 | 63
2023-08-20 03:00 | 6.9 | 7.7 | 19.5 | 5.9 | 6.2 | 24.1 | 27.2 | 260.5 | 19153 | 0.2 | 1445 | 5 | 4.2 | 3.2 | 4 | 5.6 | 61.72 | 60.9
2023-08-20 05:00 | 7 | 7.7 | 19.5 | 5.9 | 6.2 | 24.6 | 26 | 260.5 | 19153 | 0.2 | 1445 | 5 | 4.2 | 3.2 | 4 | 5.6 | 62.12 | 60.58
2023-08-20 07:00 | 7 | 7.3 | 11 | 2.1 | 2.3 | 11 | 41 | 214.3 | 19154 | 0.2 | 1446 | 5.2 | 4.4 | 3.4 | 4.2 | 5.7 | 75.75 | 66.82
2023-08-20 09:00 | 7 | 7.8 | 20.5 | 5.3 | 5.6 | 24.6 | 33.5 | 252.8 | 19154 | 0.2 | 1446 | 5 | 4.2 | 3.2 | 4 | 5.6 | 74.81 | 67.77
2023-08-20 11:00 | 7 | 7.8 | 19.5 | 5.9 | 6.2 | 24.6 | 41 | 214.3 | 19154 | 0.2 | 1446 | 5 | 4.2 | 3.2 | 4 | 5.6 | 72.13 | 69.63
2023-08-20 13:00 | 7.1 | 7.9 | 20.5 | 5.9 | 6.2 | 33 | 33.4 | 260.5 | 19153 | 0.2 | 1445 | 5 | 4.2 | 3.2 | 4 | 5.6 | 91.63 | 81.34
2023-08-20 15:00 | 6.7 | 7.8 | 26 | 5.7 | 6.2 | 32.3 | 33.2 | 260.5 | 19153 | 0.2 | 1445 | 5.2 | 4.4 | 3.2 | 4.2 | 5.7 | 78.98 | 70.94
2023-08-20 17:00 | 7.3 | 8.1 | 22 | 6.2 | 6.2 | 31.1 | 32 | 260.5 | 19153 | 0.2 | 1445 | 5.4 | 4.4 | 3.3 | 4 | 5.6 | 87.92 | 79.09
2023-08-20 19:00 | 6.8 | 7.8 | 22 | 5.9 | 6.2 | 29.9 | 30.9 | 260.5 | 19153 | 0.2 | 1445 | 5.2 | 4.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 69.63 | 69.12
2023-08-20 21:00 | 6.8 | 7.8 | 22 | 5.9 | 6.2 | 29.3 | 29.7 | 260.5 | 19153 | 0.2 | 1445 | 5.2 | 4.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 68.63 | 68.12
2023-08-20 23:00 | 7.3 | 8.2 | 22 | 6.6 | 6.8 | 28.2 | 28.8 | 260.5 | 19153 | 0.2 | 1445 | 5.2 | 4.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 74.73 | 73.5
2023-08-21 01:00 | 6.7 | 7.7 | 22 | 6.1 | 6.2 | 27.2 | 27.7 | 260.5 | 19153 | 0.2 | 1445 | 5.2 | 4.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 72.32 | 70.7
2023-08-21 03:00 | 6.9 | 7.8 | 21.5 | 6.2 | 6.2 | 25.7 | 26.1 | 260.5 | 19153 | 0.2 | 1445 | 5.2 | 4.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 67.57 | 67.43
2023-08-21 05:00 | 7 | 10.3 | 55 | 2.3 | 36 | 8.1 | 54.6 | 768.5 | 19155 | 110.2 | 1447 | 5.4 | 5 | 3.5 | 5.8 | 6.2 | 161.7 | 176.7
2023-08-21 07:00 | 6.7 | 10.8 | 60 | 2.7 | 38.1 | 7.6 | 57.6 | 822.4 | 19156 | 115.8 | 1447 | 5.4 | 5 | 3.3 | 5.8 | 6.2 | 176 | 169.4
2023-08-21 09:00 | 7 | 10.9 | 62 | 2.5 | 43.1 | 7.5 | 63.2 | 961 | 19158 | 129.5 | 1447 | 5.2 | 4.8 | 3 | 4.6 | 6 | 214.3 | 212.1
2023-08-21 11:00 | 7 | 10.9 | 63 | 2.7 | 46.9 | 7.3 | 67 | 1061.4 | 19161 | 140 | 1447 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 5.8 | 317.8 | 322.6
2023-08-21 13:00 | 7.1 | 10.9 | 61 | 2.7 | 46.2 | 7.9 | 67.6 | 1038.2 | 19163 | 138.7 | 1448 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 5.8 | 199 | 198
2023-08-21 15:00 | 7 | 10.3 | 64 | 2.5 | 46.9 | 7.8 | 68.2 | 1061.1 | 19165 | 140.7 | 1448 | 5.2 | 4.8 | 3.2 | 4.6 | 6 | 204.2 | 204.3
2023-08-21 17:00 | 7.1 | 10.7 | 55 | 2.7 | 43.6 | 7.3 | 63.1 | 961 | 19166 | 133.3 | 1448 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 5.8 | 173.2 | 173.6
2023-08-21 19:00 | 7.1 | 10.4 | 55 | 2.7 | 40.2 | 8 | 59.1 | 868.9 | 19169 | 119 | 1448 | 4.9 | 4.5 | 2.9 | 4.4 | 5.8 | 157.4 | 156
2023-08-21 21:00 | 7 | 10.2 | 49 | 2.3 | 38.4 | 7.4 | 56.7 | 822.4 | 19171 | 115.4 | 1448 | 4.9 | 4.5 | 2.9 | 4.4 | 5.8 | 116.2 | 102.7
2023-08-21 23:00 | 6.7 | 9.8 | 75 | 1.6 | 42.8 | 6.8 | 65.1 | 937.9 | 19173 | 133.2 | 1448 | 3.5 | 2.4 | 3 | 2.2 | 5.4 | 246.3 | 237.8
2023-08-22 01:00 | 7.2 | 10.4 | 85 | 2.3 | 43.9 | 7 | 64.9 | 961 | 19175 | 134.1 | 1448 | 3.5 | 2.4 | 3 | 2.2 | 5.4 | 257 | 247.9
2023-08-22 03:00 | 6.8 | 10.1 | 83 | 2 | 42.3 | 6.5 | 63.9 | 914.8 | 19176 | 130 | 1448 | 3.5 | 2.4 | 3 | 2.2 | 5.4 | 248.3 | 238
2023-08-22 05:00 | 7.1 | 10.5 | 56.5 | 2.5 | 37.5 | 7.8 | 55.9 | 807 | 19179 | 114.9 | 1449 | 5.1 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5.9 | 158.3 | 152.3
2023-08-22 07:00 | 6.8 | 10.4 | 57 | 2.4 | 39 | 7.6 | 57.2 | 830.1 | 19180 | 116.9 | 1449 | 5.1 | 4.5 | 2.8 | 4.5 | 5.9 | 167.9 | 164.2
2023-08-22 09:00 | 6.8 | 10.5 | 58 | 2.7 | 45.7 | 7.4 | 65.9 | 1030.4 | 19182 | 139 | 1449 | 5.1 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5.9 | 186.8 | 184.5
2023-08-22 11:00 | 6.8 | 10.5 | 58 | 2.7 | 45.7 | 7.4 | 65.9 | 1030.4 | 19184 | 139 | 1449 | 5.1 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5.9 | 186.8 | 184.5
2023-08-22 13:00 | 7.1 | 10.7 | 65 | 2.3 | 48.2 | 7 | 69 | 1099.2 | 19187 | 140.4 | 1449 | 5.1 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5.9 | 192.2 | 191.3
2023-08-22 15:00 | 9 | 13 | 80.4 | 3.7 | 51.9 | 10.8 | 71.5 | 1161.1 | 19189 | 152.2 | 1450 | 4.8 | 4.8 | 2.8 | 4.5 | 5.9 | 203.7 | 204.8
2023-08-22 17:00 | 6.9 | 10.4 | 55 | 2.7 | 42.3 | 7.2 | 61.4 | 922.6 | 19191 | 129.5 | 1450 | 5.1 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 5.9 | 167.5 | 166.2
2023-08-22 19:00 | 7.2 | 10.4 | 52 | 2.9 | 39.2 | 8.2 | 58 | 853.2 | 19192 | 118 | 1450 | 5.1 | 4.6 | 3 | 4.5 | 5.9 | 145.7 | 145
2023-08-22 21:00 | 7.2 | 10.3 | 49 | 2.9 | 37.8 | 8.1 | 56 | 814.7 | 19194 | 113.7 | 1450 | 5.1 | 4.6 | 3 | 4.5 | 5.9 | 137.1 | 136.1
2023-08-22 23:00 | 6.8 | 9.7 | 72 | 2 | 42 | 7.1 | 62.2 | 914.8 | 19197 | 130.5 | 1450 | 3.6 | 2.4 | 3 | 2.2 | 5.6 | 214.5 | 209.2
2023-08-23 01:00 | 7.2 | 10 | 69 | 2.3 | 40.9 | 7.2 | 59.3 | 884 | 19198 | 126.7 | 1450 | 4.1 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 5.7 | 203.2 | 197.9
2023-08-23 03:00 | 6.8 | 9.5 | 68 | 2 | 39.8 | 7.2 | 58.1 | 860.9 | 19200 | 124.6 | 1450 | 4.1 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 5.7 | 194.3 | 188.5
2023-08-23 05:00 | 6.9 | 10.4 | 56.5 | 2.5 | 39 | 7.4 | 57.6 | 845.5 | 19203 | 118.2 | 1451 | 4.9 | 4.4 | 2.9 | 4.3 | 5.6 | 155.5 | 151.4
2023-08-23 07:00 | 6.9 | 10.4 | 59 | 2.3 | 41.2 | 7.5 | 61.3 | 907.1 | 19205 | 124.1 | 1451 | 5.2 | 4.8 | 3.2 | 4.6 | 6.2 | 170.1 | 180.4
2023-08-23 09:00 | 6.8 | 10.4 | 59 | 2.7 | 44.4 | 7.5 | 65.5 | 984.1 | 19206 | 131.7 | 1451 | 5.2 | 4.8 | 3.2 | 4.6 | 6.2 | 184.6 | 193.5
2023-08-23 11:00 | 6.8 | 10.6 | 62 | 2.7 | 49.3 | 6.9 | 71.3 | 1138 | 19208 | 147.2 | 1451 | 5.2 | 4.6 | 3.2 | 4.6 | 6 | 203.3 | 215.4
2023-08-23 13:00 | 7.3 | 10.7 | 56.5 | 2.9 | 48.4 | 8 | 69.3 | 1122.6 | 19211 | 144.2 | 1451 | 5.2 | 4.6 | 3.2 | 4.6 | 6 | 195.6 | 204.8
2023-08-23 15:00 | 6.8 | 10.4 | 58 | 2.7 | 46.4 | 7.9 | 66.6 | 1061.1 | 19213 | 138.1 | 1451 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 4.5 | 5.6 | 183.3 | 194.7
2023-08-23 17:00 | 7.1 | 10.7 | 56 | 2.3 | 44.4 | 7.5 | 63.2 | 984.1 | 19215 | 133.9 | 1451 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 4.5 | 5.6 | 172.6 | 184
2023-08-23 19:00 | 6.9 | 9.8 | 48 | 2.3 | 39 | 7.9 | 58.8 | 853.2 | 19216 | 117.4 | 1451 | 5.2 | 4.8 | 3 | 4.7 | 6 | 136.6 | 134.9
2023-08-23 21:00 | 7 | 10 | 48 | 2.9 | 38.7 | 8.1 | 56.9 | 837.8 | 19218 | 115.4 | 1451 | 5.2 | 4.8 | 3 | 4.7 | 6 | 135.6 | 131.4
2023-08-23 23:00 | 6.8 | 10 | 66 | 2 | 41.5 | 7.5 | 60.9 | 907.1 | 19220 | 129.4 | 1451 | 5.2 | 4.3 | 3.6 | 4.2 | 5.4 | 198.6 | 192.7
2023-08-24 01:00 | 7.1 | 10 | 76 | 2 | 42 | 7 | 60.1 | 914.8 | 19222 | 131 | 1451 | 3.4 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 5.5 | 207.1 | 199.5
2023-08-24 03:00 | 7.1 | 9.9 | 65 | 2.3 | 38.7 | 7.3 | 56.3 | 830.1 | 19224 | 121.3 | 1451 | 4.6 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 5.6 | 191 | 176.6
2023-08-24 05:00 | 6.8 | 10.5 | 59 | 2.1 | 39 | 7.4 | 58.2 | 845.5 | 19226 | 118.4 | 1452 | 5.4 | 5 | 3.4 | 4.9 | 6.2 | 164.4 | 160.4
2023-08-24 07:00 | 6.8 | 10.4 | 59 | 2.3 | 40.9 | 7.2 | 61.2 | 899.4 | 19229 | 123.4 | 1452 | 5 | 4.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 172.6 | 181.8
2023-08-24 09:00 | 6.9 | 10.6 | 58.5 | 2.7 | 46.7 | 7.4 | 67.4 | 1068.8 | 19230 | 141.1 | 1452 | 5 | 4.6 | 3 | 4.4 | 6 | 189.4 | 197.7
2023-08-24 11:00 | 6.8 | 10.5 | 62 | 2.5 | 48.9 | 7.9 | 70.7 | 1099.6 | 19232 | 145.9 | 1452 | 5 | 4.6 | 3 | 4.4 | 6 | 202.2 | 210.6
2023-08-24 13:00 | 7.2 | 10.9 | 64 | 2.9 | 48.6 | 8 | 68.5 | 1091.9 | 19234 | 142 | 1452 | 5 | 4.6 | 3 | 4.4 | 6 | 214.5 | 224
2023-08-24 15:00 | 7.1 | 10.8 | 62 | 2.7 | 46.7 | 6 | 66.9 | 1038 | 19236 | 138.6 | 1452 | 5.4 | 5 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 200.3 | 211.9
2023-08-24 17:00 | 6.8 | 10.4 | 57 | 2.5 | 43.1 | 6.7 | 63.2 | 937.9 | 19238 | 131 | 1452 | 5.4 | 5 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 175.9 | 189.3
2023-08-24 19:00 | 7.2 | 10.5 | 53 | 2.9 | 39.2 | 8.3 | 57.7 | 853.2 | 19240 | 118.3 | 1452 | 5.6 | 4.4 | 3.4 | 5.2 | 6.6 | 157.9 | 157.5
2023-08-24 21:00 | 7 | 10.2 | 57 | 2.5 | 38.1 | 7.1 | 56.7 | 822.4 | 19242 | 115.4 | 1452 | 5.6 | 4.4 | 3.4 | 5.2 | 6.6 | 144.7 | 141.4
2023-08-24 23:00 | 7.2 | 9.9 | 72 | 2.3 | 42.6 | 7.1 | 61.8 | 930.2 | 19245 | 132.1 | 1452 | 3.4 | 2.2 | 2.8 | 2 | 5.5 | 216.7 | 205.5
2023-08-25 01:00 | 7 | 10.5 | 87 | 1.8 | 45.4 | 6.4 | 66.8 | 999.5 | 19246 | 140.1 | 1452 | 4 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 268.5 | 265
2023-08-25 03:00 | 7.2 | 9.9 | 72 | 1.8 | 45.4 | 6.4 | 66.8 | 999.5 | 19248 | 132.1 | 1452 | 3.4 | 2.2 | 2.8 | 2 | 5.5 | 158.3 | 152.3
2023-08-25 05:00 | 7.2 | 10.6 | 56 | 2.7 | 38.1 | 7.7 | 56.7 | 822.4 | 19250 | 116 | 1453 | 5.5 | 5 | 3.4 | 5 | 6.2 | 151.5 | 149.4
2023-08-25 07:00 | 6.9 | 10.7 | 64 | 2.3 | 42.8 | 7.2 | 63.2 | 937.9 | 19252 | 128.4 | 1453 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 185.9 | 195.3
2023-08-25 09:00 | 7.3 | 11.2 | 63 | 2.9 | 48.2 | 7.4 | 69 | 1091.9 | 19254 | 144.1 | 1453 | 5.2 | 4.8 | 3.2 | 4.6 | 6 | 213.9 | 223.7
2023-08-25 11:00 | 6.9 | 10.5 | 58 | 2.9 | 46.7 | 7.9 | 68.2 | 1061.1 | 19256 | 141.5 | 1453 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 191.9 | 201.2
2023-08-25 13:00 | 7.2 | 9.8 | 59 | 2.3 | 47.2 | 7.8 | 68.4 | 1061.1 | 19258 | 139.8 | 1453 | 5 | 4.4 | 3 | 4.2 | 5.8 | 196.2 | 204.6
2023-08-25 15:00 | 7.3 | 10.6 | 55.5 | 2.9 | 45.4 | 7.9 | 64.8 | 1030.3 | 19260 | 137.3 | 1453 | 5.2 | 4.8 | 3.2 | 4.6 | 6.2 | 185.4 | 195.7
2023-08-25 17:00 | 7.3 | 10.8 | 58.5 | 2.5 | 43.4 | 8.4 | 63.2 | 961 | 19262 | 133.1 | 1453 | 5.2 | 4.8 | 3.2 | 4.6 | 6.2 | 181.7 | 193.2
2023-08-25 19:00 | 7 | 10.3 | 54 | 2.5 | 39.5 | 7.4 | 58.7 | 860.9 | 19264 | 119.4 | 1453 | 5.2 | 4.8 | 3.2 | 4.6 | 6 | 152.6 | 153.4
2023-08-25 21:00 | 7.1 | 10.3 | 51 | 2.5 | 39.2 | 7.1 | 58.3 | 845.5 | 19267 | 118.1 | 1453 | 5.2 | 4.8 | 3.2 | 4.6 | 6 | 145 | 144.3
2023-08-25 23:00 | 7.3 | 10.3 | 77 | 2.3 | 44.7 | 7.3 | 65.1 | 991.8 | 19270 | 137.9 | 1453 | 5 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 5.6 | 239.6 | 236.8
2023-08-26 01:00 | 7 | 10.9 | 86 | 2 | 46.9 | 7 | 68.8 | 1053.4 | 19271 | 144.4 | 1453 | 5 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 5.6 | 275.1 | 272
2023-08-26 03:00 | 7 | 10.4 | 86 | 1.6 | 46.4 | 6.5 | 68.7 | 1038 | 19272 | 143.2 | 1453 | 4 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 5.6 | 275.3 | 267.6
2023-08-26 05:00 | 6.8 | 9.8 | 71 | 2.1 | 42.6 | 6.9 | 62.4 | 937.9 | 19274 | 132.8 | 1453 | 4 | 3 | 3.2 | 2.7 | 5.6 | 219.5 | 208.1
2023-08-26 07:00 | 7.1 | 9.5 | 59 | 2.1 | 40.7 | 7.5 | 59.4 | 884 | 19276 | 122.3 | 1453 | 4.6 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 5.8 | 178 | 185.4
2023-08-26 09:00 | 7.1 | 9.1 | 52 | 2.7 | 41.2 | 7.5 | 60.4 | 914.8 | 19278 | 123.7 | 1453 | 4.6 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 5.8 | 160.9 | 165.9
2023-08-26 11:00 | 7.3 | 9.3 | 47 | 2.9 | 43.1 | 7.9 | 63.6 | 953.3 | 19280 | 126.9 | 1453 | 4.8 | 4 | 3.4 | 3.8 | 5.8 | 161.8 | 164.4
2023-08-26 13:00 | 7.3 | 9.2 | 47 | 2.9 | 44.7 | 7.5 | 64.2 | 999.5 | 19282 | 139.9 | 1453 | 4.1 | 3.1 | 3 | 2.8 | 5.6 | 183.3 | 187.2
2023-08-26 15:00 | 7 | 9.3 | 58 | 2.5 | 47.2 | 7.8 | 67.2 | 1068.8 | 19284 | 140.5 | 1453 | 4.1 | 3.1 | 3 | 2.8 | 5.6 | 189.4 | 194.9
2023-08-26 17:00 | 7.2 | 9.2 | 50 | 2.7 | 42 | 8 | 60.7 | 930.2 | 19286 | 129 | 1453 | 4.1 | 3.1 | 3 | 2.8 | 5.6 | 161.1 | 168
2023-08-26 19:00 | 6.7 | 8.9 | 51 | 2.1 | 40.1 | 7.3 | 59.4 | 868.6 | 19288 | 118.9 | 1453 | 4.3 | 3.4 | 3 | 3 | 5.6 | 154.3 | 145.2
2023-08-26 21:00 | 7.1 | 9.3 | 53 | 2.1 | 39.5 | 7.6 | 58.1 | 860.9 | 19290 | 119 | 1453 | 4.8 | 4 | 3.4 | 3.8 | 5.8 | 159.7 | 148.4
2023-08-26 23:00 | 6.8 | 7.8 | 24 | 1.8 | 39.2 | 6.7 | 0 | 845.5 | 19282 | 117.1 | 1453 | 5.4 | 4.6 | 3.6 | 4.4 | 5.8 | 76.16 | 70.13
2023-08-27 01:00 | 8.2 | 8 | 21.5 | 2.5 | 39.8 | 7.3 | 58.7 | 868.2 | 19294 | 117.6 | 1453 | 5.4 | 4.6 | 3.6 | 4.4 | 5.8 | 67.38 | 62
2023-08-27 03:00 | 6.8 | 7.8 | 21.5 | 2 | 39.5 | 7.1 | 58.9 | 860.9 | 19296 | 117.1 | 1453 | 5.4 | 4.6 | 3.6 | 4.4 | 5.8 | 66.98 | 61.73
2023-08-27 05:00 | 6.7 | 7.7 | 21.5 | 2 | 38.1 | 7 | 56.3 | 822.4 | 19299 | 113.8 | 1453 | 5.4 | 4.6 | 3.6 | 4.4 | 5.8 | 227.7 | 214.4
2023-08-27 07:00 | 7.2 | 9.2 | 43.5 | 2.5 | 36.9 | 8.6 | 53.7 | 799.3 | 19300 | 110.8 | 1453 | 5.2 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 5.6 | 129.1 | 118.9
2023-08-27 09:00 | 7.2 | 9.2 | 43.5 | 2.5 | 36.9 | 8.6 | 53.7 | 799.3 | 19302 | 110.8 | 1453 | 5.2 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 5.6 | 129.1 | 118.9
2023-08-27 11:00 | 7 | 9 | 44 | 3 | 44.7 | 7.8 | 63.6 | 1014.9 | 19304 | 136.9 | 1453 | 5.2 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 5.6 | 157.1 | 148.1
2023-08-27 13:00 | 7.1 | 9.2 | 49 | 2.7 | 45.7 | 8.1 | 65.3 | 1014.9 | 19306 | 138.3 | 1453 | 4.8 | 4 | 3.4 | 3.7 | 5.6 | 166.4 | 161.6
2023-08-27 15:00 | 6.9 | 8.8 | 48 | 1.3 | 45.2 | 7.6 | 65.6 | 1014.9 | 19308 | 135.4 | 1453 | 4.8 | 4 | 3.4 | 3.7 | 5.6 | 158.8 | 149.4
2023-08-27 17:00 | 6.8 | 8.9 | 50 | 2.5 | 42.3 | 7.9 | 60 | 930.2 | 19310 | 129.8 | 1453 | 4.8 | 4 | 3.4 | 3.7 | 5.6 | 161.9 | 147.6
2023-08-27 19:00 | 6.9 | 9 | 48 | 2.5 | 40.4 | 7.1 | 59.5 | 884 | 19312 | 120.5 | 1453 | 4.8 | 4 | 3.4 | 3.7 | 5.6 | 146.4 | 138.1
2023-08-27 21:00 | 6.8 | 8.9 | 49 | 2.7 | 39 | 7.4 | 57.4 | 845.5 | 19314 | 116.8 | 1453 | 4.8 | 4 | 3.4 | 3.7 | 5.6 | 135 | 125
2023-08-27 23:00 | 6.8 | 7.8 | 23 | 5.3 | 5.6 | 18 | 43.1 | 252.8 | 19316 | 0.2 | 1453 | 4.8 | 4 | 3.4 | 3.7 | 5.6 | 71.47 | 68.06
2023-08-28 01:00 | 6.8 | 7.8 | 23 | 5.3 | 5.6 | 18 | 43.1 | 252.8 | 19316 | 0.2 | 1453 | 4.8 | 4 | 3.4 | 3.7 | 5.6 | 71.47 | 68.06
2023-08-28 03:00 | 7.3 | 8.1 | 20.5 | 6.4 | 6.2 | 24.6 | 29 | 260.5 | 19316 | 0.2 | 1453 | 4.9 | 4.4 | 3.4 | 3.7 | 5.6 | 61.08 | 57.32
2023-08-28 05:00 | 6.8 | 10.4 | 57.5 | 2.9 | 38.1 | 7.1 | 57.4 | 814.7 | 19317 | 115.3 | 1454 | 5.6 | 4.4 | 3.4 | 5.2 | 6.6 | 163.2 | 158.2
2023-08-28 07:00 | 7.2 | 10.8 | 60 | 2.5 | 39.5 | 7.4 | 58 | 853.2 | 19319 | 119.8 | 1454 | 5.5 | 5 | 3.4 | 4.9 | 6.3 | 171.6 | 168.6
2023-08-28 09:00 | 6.9 | 10.7 | 65 | 2.7 | 42.8 | 7.6 | 63.7 | 937.8 | 19320 | 128 | 1454 | 4.8 | 4.4 | 2.9 | 4.3 | 5.7 | 192.6 | 194.1
2023-08-28 11:00 | 6.9 | 10.4 | 55 | 2.5 | 43.1 | 8 | 62.6 | 953.3 | 19323 | 131.3 | 1454 | 4.8 | 4.4 | 2.9 | 4.3 | 5.7 | 168.5 | 169.2
2023-08-28 13:00 | 7.1 | 10.7 | 59 | 2.7 | 45.4 | 7.9 | 66.7 | 1014.9 | 19325 | 139.6 | 1454 | 5.1 | 4.7 | 3.2 | 4.6 | 6 | 187 | 189.6
2023-08-28 15:00 | 7.1 | 10.7 | 58 | 2.6 | 45.4 | 7.8 | 66.2 | 1007.3 | 19327 | 137.9 | 1454 | 5.1 | 4.7 | 3.2 | 4.6 | 6 | 184.9 | 185.9
2023-08-28 17:00 | 7 | 10.4 | 56 | 2.7 | 41.8 | 7.2 | 61.3 | 922.5 | 19329 | 129.6 | 1454 | 5.1 | 4.7 | 3.2 | 4.6 | 6 | 169.3 | 170
2023-08-28 19:00 | 7 | 10.2 | 51 | 2.5 | 39.2 | 7.6 | 58.5 | 853.2 | 19331 | 118.1 | 1454 | 5.2 | 4.6 | 3.2 | 4.7 | 6 | 145.8 | 145.6
2023-08-28 21:00 | 7 | 10 | 47 | 2.9 | 36.9 | 8.6 | 53.7 | 791.6 | 19333 | 110.4 | 1454 | 4.8 | 4.4 | 2.7 | 4.7 | 5.8 | 130.8 | 129.8
2023-08-28 23:00 | 6.8 | 9.8 | 78 | 1.8 | 44.2 | 7 | 65.2 | 976.4 | 19335 | 135 | 1454 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 5.8 | 228.3 | 220.8
2023-08-29 01:00 | 6.8 | 9.8 | 78 | 1.8 | 44.2 | 7 | 65.2 | 976.4 | 19337 | 135.4 | 1454 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 5.8 | 226.5 | 220.9
2023-08-29 03:00 | 6.8 | 10.3 | 88 | 1.2 | 43.6 | 6.7 | 65.7 | 976.4 | 19339 | 137.3 | 1454 | 3.8 | 2.8 | 3 | 2.2 | 5.8 | 267.3 | 267.9
2023-08-29 05:00 | 7.1 | 10.6 | 56 | 2.5 | 36.5 | 7.6 | 53.9 | 768.9 | 19341 | 111.2 | 1455 | 5.2 | 4.8 | 3.2 | 4.6 | 6 | 154.4 | 149
2023-08-29 07:00 | 7.1 | 10.5 | 56 | 2.9 | 37.8 | 7.6 | 55.7 | 807.2 | 19343 | 114.5 | 1455 | 5.4 | 4.8 | 3.4 | 4.7 | 6.1 | 157.5 | 155.5
2023-08-29 09:00 | 7 | 10.6 | 61 | 2.5 | 44.4 | 7.8 | 65.5 | 984.1 | 19344 | 132.8 | 1455 | 5.4 | 4.8 | 3.4 | 4.7 | 6.1 | 192.6 | 191.5
2023-08-29 11:00 | 6.9 | 10.5 | 59 | 2.7 | 46.2 | 7.4 | 67.1 | 1030.3 | 19346 | 137.6 | 1455 | 5.4 | 4.8 | 3.4 | 4.7 | 6.1 | 195.7 | 197
2023-08-29 13:00 | 6.9 | 10.5 | 59 | 2.7 | 46.2 | 7.4 | 67.1 | 1030.3 | 19348 | 137.6 | 1455 | 5.4 | 4.8 | 3.4 | 4.7 | 6.1 | 195.7 | 197
2023-08-29 15:00 | 7.1 | 10.8 | 61 | 2.1 | 45.9 | 7.6 | 66.4 | 1038 | 19351 | 138.9 | 1455 | 5.4 | 4.8 | 3.4 | 4.7 | 6.1 | 194.5 | 197.8
2023-08-29 17:00 | 6.9 | 10.5 | 56.5 | 2.5 | 42.6 | 8.1 | 62.1 | 930.2 | 19353 | 130.2 | 1455 | 5.4 | 4.8 | 3.4 | 4.7 | 6.1 | 171.6 | 174.9
2023-08-29 19:00 | 7.3 | 10.3 | 46 | 3 | 37.5 | 8.7 | 54.9 | 814.7 | 19355 | 113 | 1455 | 5.3 | 4.9 | 3.2 | 4.8 | 6.2 | 149.9 | 161.4
2023-08-29 21:00 | 7 | 10.1 | 48 | 2.7 | 36.9 | 7.2 | 54.7 | 791.6 | 19357 | 111.7 | 1455 | 5.3 | 4.9 | 3.2 | 4.8 | 6.2 | 139.7 | 151.3
2023-08-29 23:00 | 7 | 10.3 | 64 | 2.1 | 40.4 | 7.5 | 59.3 | 876.3 | 19359 | 126.4 | 1455 | 5.5 | 4.8 | 4 | 4.6 | 5.6 | 190 | 200.6
2023-08-30 01:00 | 6.9 | 10.2 | 67 | 2 | 40.4 | 7.3 | 59 | 868.6 | 19360 | 125.7 | 1456 | 5.5 | 4.8 | 4 | 4.6 | 5.6 | 200.1 | 210.9
2023-08-30 03:00 | 6.8 | 9.8 | 67 | 2.1 | 36.3 | 7.1 | 59.4 | 753.1 | 19362 | 123.5 | 1456 | 5.5 | 4.8 | 4 | 4.6 | 5.6 | 135.4 | 152.4
2023-08-30 05:00 | 7.2 | 10.6 | 54 | 2.7 | 35.7 | 8.1 | 52.8 | 760.8 | 19365 | 109.1 | 1456 | 5.5 | 5 | 3.6 | 5 | 6.4 | 150.4 | 161.2
2023-08-30 07:00 | 7.2 | 10.6 | 56 | 2.9 | 38.4 | 8.2 | 56.8 | 837.8 | 19367 | 117.1 | 1456 | 5.5 | 5 | 3.5 | 4.9 | 6.4 | 164.5 | 163.3
2023-08-30 09:00 | 7 | 10.5 | 59 | 2.9 | 43.1 | 7.8 | 64.1 | 945.6 | 19369 | 128.6 | 1456 | 5.5 | 5 | 3.5 | 4.9 | 6.4 | 187.8 | 184.8
2023-08-30 11:00 | 6.8 | 10.4 | 59 | 2.1 | 45.4 | 7.4 | 66.5 | 1038 | 19371 | 137.2 | 1456 | 5.5 | 5 | 3.5 | 4.9 | 6.4 | 186.2 | 190.4
2023-08-30 13:00 | 6.9 | 10.5 | 60 | 2.5 | 47.9 | 8.2 | 69.6 | 1099.6 | 19373 | 142.5 | 1456 | 5.5 | 5 | 3.5 | 4.9 | 6.4 | 199.6 | 200.6
2023-08-30 15:00 | 7 | 10.9 | 64 | 2.5 | 47.2 | 8.2 | 67.4 | 1061.1 | 19375 | 142.6 | 1456 | 5.5 | 5 | 3.5 | 4.9 | 6.4 | 189.8 | 193.1
2023-08-30 17:00 | 7 | 10.1 | 46 | 2.9 | 39.2 | 8.2 | 56.9 | 853.2 | 19377 | 120.3 | 1456 | 5.5 | 5 | 3.5 | 4.9 | 6.4 | 137.2 | 138
2023-08-30 19:00 | 7 | 10.7 | 58 | 2.7 | 39.8 | 7.6 | 58.7 | 860.9 | 19379 | 120 | 1456 | 4.8 | 4.3 | 3 | 4.2 | 5.8 | 162.8 | 174.8
2023-08-30 21:00 | 6.8 | 10.2 | 53 | 2.1 | 37.5 | 6.9 | 55.5 | 807 | 19381 | 113.9 | 1456 | 5.6 | 5.2 | 3.6 | 5 | 6.4 | 145.9 | 156.5
2023-08-30 23:00 | 6.8 | 9.9 | 83 | 1.6 | 44.2 | 6.7 | 66 | 968.7 | 19383 | 135.9 | 1456 | 3.2 | 2.2 | 2.8 | 2 | 5.2 | 234.8 | 248.5
2023-08-31 01:00 | 6.7 | 10.1 | 83 | 1.4 | 43.6 | 6.5 | 64.6 | 961 | 19384 | 136.6 | 1456 | 3.8 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 5.6 | 251.9 | 267
2023-08-31 03:00 | 6.9 | 9.7 | 69.5 | 2 | 39.8 | 6.8 | 58 | 853.2 | 19386 | 125 | 1456 | 3.6 | 2.3 | 2.8 | 2 | 5.4 | 199.6 | 211.4
2023-08-31 05:00 | 7.1 | 10.7 | 58 | 2.5 | 37.2 | 7.7 | 55.4 | 807 | 19388 | 114 | 1457 | 5.2 | 4.8 | 3.2 | 4.4 | 5.8 | 163.3 | 175.7
2023-08-31 07:00 | 7.1 | 10.8 | 62 | 2.9 | 42 | 7.6 | 61.9 | 930.2 | 19391 | 126.2 | 1457 | 4.8 | 4.4 | 2.9 | 4.3 | 5.6 | 187 | 188.4
2023-08-31 09:00 | 7 | 10.6 | 62 | 2.5 | 45 | 7.6 | 67.1 | 1014.9 | 19392 | 135.4 | 1457 | 5 | 4.5 | 3 | 4.4 | 5.8 | 189.9 | 189.8
2023-08-31 11:00 | 6.8 | 10.7 | 63 | 2.5 | 47.2 | 7.6 | 66.8 | 1068.8 | 19394 | 141 | 1457 | 5 | 4.5 | 3 | 4.4 | 5.8 | 206.7 | 206.2
2023-08-31 13:00 | 7 | 10.7 | 61 | 2.5 | 48.6 | 8.3 | 69.6 | 1138 | 19397 | 144.3 | 1457 | 5 | 4.5 | 3 | 4.4 | 5.8 | 203.6 | 204.8
2023-08-31 15:00 | 7 | 10.7 | 61 | 2.5 | 48.6 | 8.3 | 69.6 | 1138 | 19399 | 144.3 | 1457 | 5 | 4.5 | 3 | 4.4 | 5.8 | 203.6 | 204.8
2023-08-31 17:00 | 7 | 11 | 66 | 2.5 | 45.2 | 7.6 | 66.2 | 999.5 | 19401 | 137.1 | 1457 | 5 | 4.5 | 3 | 4.4 | 5.8 | 214.4 | 215.9
2023-08-31 19:00 | 6.9 | 10.3 | 55.5 | 2.5 | 40.6 | 7.6 | 60.8 | 891.7 | 19403 | 122.4 | 1457 | 5.4 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 6.2 | 158.3 | 171.9
2023-08-31 21:00 | 7 | 10.2 | 52 | 2.5 | 38.4 | 8.1 | 56.9 | 830.1 | 19404 | 115.6 | 1457 | 5.4 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 6.2 | 142.9 | 155
2023-08-31 23:00 | 6.7 | 9.8 | 83 | 1.4 | 45.2 | 6.2 | 67.5 | 1007.2 | 19406 | 138.6 | 1457 | 3.2 | 2 | 2.8 | 2 | 5.2 | 247.1 | 260.3
2023-09-01 01:00 | 7 | 10 | 79 | 2 | 43.4 | 6.9 | 63.2 | 945.6 | 19408 | 134.6 | 1457 | 4 | 3 | 3.4 | 2.6 | 5.8 | 236 | 250.1
2023-09-01 03:00 | 7.3 | 10.2 | 75 | 2.1 | 41.5 | 7.4 | 60.3 | 891.7 | 19410 | 129.3 | 1457 | 3.3 | 2.2 | 2.8 | 2 | 5.2 | 220 | 232.8
2023-09-01 05:00 | 7.2 | 10.8 | 57.5 | 2.7 | 36.9 | 7.9 | 54.7 | 791.6 | 19413 | 113 | 1458 | 5.2 | 4.8 | 3.1 | 4.4 | 5.8 | 156 | 167.4
2023-09-01 07:00 | 7.2 | 10.8 | 59 | 2.7 | 39.2 | 7.6 | 57.7 | 845.5 | 19415 | 118.8 | 1458 | 5.5 | 5 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 172 | 171.2
2023-09-01 09:00 | 7.1 | 10.9 | 66 | 2.9 | 44.2 | 7.8 | 65.4 | 984.1 | 19417 | 133 | 1458 | 5.5 | 5 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 205 | 207.2
2023-09-01 11:00 | 6.8 | 10.4 | 59 | 2.3 | 46.2 | 7 | 65.7 | 1038 | 19419 | 139.7 | 1458 | 5.5 | 5 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 193 | 192.1
2023-09-01 13:00 | 6.8 | 10.5 | 62 | 2.1 | 47.9 | 7.3 | 68.8 | 1084.2 | 19421 | 141.7 | 1458 | 5.5 | 5 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 204 | 206.7
2023-09-01 15:00 | 6.8 | 10.5 | 62 | 2.1 | 47.9 | 7.3 | 68.8 | 1084.2 | 19423 | 141.7 | 1458 | 5.5 | 5 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 204 | 206.7
2023-09-01 17:00 | 7.1 | 10.7 | 56.5 | 3.2 | 43.6 | 7.2 | 62.2 | 961 | 19425 | 132.4 | 1458 | 5.5 | 5 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 175 | 177.7
2023-09-01 19:00 | 7.1 | 10.4 | 57 | 2.7 | 40.7 | 8.5 | 59.1 | 891.7 | 19427 | 122.5 | 1458 | 4.8 | 4.3 | 2.8 | 4.4 | 5.8 | 163 | 175.3
2023-09-01 21:00 | 6.9 | 10.2 | 54 | 2.7 | 38.7 | 7.8 | 57.4 | 830.1 | 19428 | 116.1 | 1458 | 5.4 | 5 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 148 | 159
2023-09-01 23:00 | 6.7 | 10.3 | 72 | 1.8 | 42.6 | 7.1 | 62.5 | 937.9 | 19431 | 132.5 | 1458 | 5.6 | 5 | 4 | 4.8 | 5.8 | 221 | 231.2
2023-09-02 01:00 | 6.7 | 10 | 69 | 2 | 41.2 | 7.3 | 60.1 | 891.7 | 19432 | 128 | 1458 | 5.6 | 5 | 4 | 4.8 | 5.8 | 210 | 220.9
2023-09-02 03:00 | 7.1 | 10.4 | 67 | 2.5 | 40.9 | 7 | 59.7 | 891.7 | 19434 | 127.9 | 1458 | 5.6 | 5 | 4 | 4.8 | 5.8 | 201 | 211.1
2023-09-02 05:00 | 6.9 | 10.3 | 67 | 2.3 | 39.8 | 6.8 | 58.3 | 860.9 | 19436 | 125.1 | 1458 | 5.6 | 5 | 4 | 4.8 | 5.8 | 196 | 206.1
2023-09-02 07:00 | 7.2 | 9.8 | 56 | 2.7 | 38.1 | 8 | 56.1 | 822.4 | 19438 | 116.2 | 1458 | 5.6 | 5 | 4 | 4.8 | 5.8 | 175 | 165.9
2023-09-02 09:00 | 6.9 | 7.6 | 19.5 | 2.3 | 43.4 | 7.4 | 62.9 | 961 | 19440 | 129.9 | 1458 | 5.6 | 5 | 3.8 | 4.8 | 6 | 79 | 74
2023-09-02 11:00 | 10.2 | 10.5 | 0 | 8.1 | 8.6 | 20.7 | 44.6 | 291.3 | 19441 | 0.2 | 1458 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-02 13:00 | 13.2 | 14.2 | 0 | 10.8 | 10.8 | 30.8 | 37.3 | 322.1 | 19441 | 0.2 | 1458 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-02 15:00 | 15.1 | 15.6 | 0 | 12.4 | 32.7 | 32.7 | 35.5 | 345.2 | 19441 | 0.2 | 1458 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-02 17:00 | 6.9 | 10.3 | 0 | 12.4 | 32.7 | 32.7 | 35.5 | 345.2 | 19441 | 0.2 | 1458 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-02 19:00 | 17.9 | 17.8 | 0 | 15.3 | 15.4 | 30.2 | 30.4 | 391.3 | 19441 | 0.2 | 1458 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-02 21:00 | 17.9 | 17.8 | 0 | 15.3 | 15.4 | 30.2 | 30.4 | 391.3 | 19441 | 0.2 | 1458 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-02 23:00 | 18.6 | 18.5 | 0 | 15.3 | 15.4 | 30.2 | 30.4 | 391.3 | 19441 | 0.2 | 1458 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-03 01:00 | 18.6 | 18.5 | 0 | 15.3 | 15.4 | 30.2 | 30.4 | 391.3 | 19441 | 0.2 | 1458 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-03 03:00 | 18.6 | 18.5 | 0 | 15.3 | 15.4 | 30.2 | 30.4 | 391.3 | 19441 | 0.2 | 1458 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-03 05:00 | 18.6 | 18.5 | 0 | 15.3 | 15.4 | 30.2 | 30.4 | 391.3 | 19441 | 0.2 | 1458 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-03 07:00 | 19 | 19.3 | 0 | 16.7 | 16.9 | 26.4 | 31.9 | 414.4 | 19441 | 0.2 | 1458 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-03 09:00 | 19 | 19.3 | 0 | 16.7 | 16.9 | 26.4 | 31.9 | 414.4 | 19441 | 0.2 | 1458 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-03 11:00 | 19 | 19.3 | 0 | 16.7 | 16.9 | 26.4 | 31.9 | 414.4 | 19441 | 0.2 | 1458 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-03 13:00 | 19 | 19.3 | 0 | 16.7 | 16.9 | 26.4 | 31.9 | 414.4 | 19441 | 0.2 | 1458 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-03 15:00 | 21.1 | 21.7 | 0 | 18.9 | 19.1 | 33.7 | 33.6 | 452.9 | 19441 | 0.2 | 1458 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-03 17:00 | 21.1 | 21.7 | 0 | 18.9 | 19.1 | 33.7 | 33.6 | 452.9 | 19441 | 0.2 | 1458 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-03 19:00 | 21.3 | 21.8 | 0 | 19.2 | 19.6 | 30.2 | 30.4 | 460.7 | 19441 | 0.2 | 1458 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-03 21:00 | 21.3 | 21.8 | 0 | 19.2 | 19.6 | 30.2 | 30.4 | 460.7 | 19441 | 0.2 | 1458 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-03 23:00 | 21.3 | 21.8 | 0 | 19.2 | 19.6 | 30.2 | 30.4 | 460.7 | 19441 | 0.2 | 1458 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-04 01:00 | 21.3 | 21.8 | 0 | 19.2 | 19.6 | 30.2 | 30.4 | 460.7 | 19441 | 0.2 | 1458 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-04 03:00 | 21.3 | 21.8 | 0 | 19.2 | 19.6 | 30.2 | 30.4 | 460.7 | 19441 | 0.2 | 1458 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-04 05:00 | 6.8 | 10.1 | 43.5 | 0.7 | 42.8 | 6.2 | 66 | 945.6 | 19442 | 133.7 | 1459 | 5.5 | 5.2 | 3.2 | 5.2 | 6.6 | 142 | 139
2023-09-04 07:00 | 8 | 10.9 | 50 | 1.6 | 49.1 | 6.7 | 72.6 | 1122.6 | 19444 | 163.7 | 1459 | 5.5 | 5 | 3.6 | 5 | 6.4 | 170 | 171.5
2023-09-04 09:00 | 8.3 | 11 | 50 | 2.1 | 54.3 | 7 | 78.2 | 1268.9 | 19446 | 182.2 | 1459 | 5.2 | 4.6 | 3.2 | 4.6 | 6 | 182 | 184.7
2023-09-04 11:00 | 7 | 10.6 | 59 | 2.5 | 46.4 | 7.5 | 67.7 | 1068.8 | 19449 | 139.7 | 1459 | 5.2 | 4.8 | 3.3 | 4.7 | 6.1 | 192 | 201.7
2023-09-04 13:00 | 6.8 | 10.4 | 56.5 | 2.5 | 46.7 | 7.6 | 67.8 | 1053.4 | 19451 | 139.3 | 1459 | 5.2 | 4.8 | 3.3 | 4.7 | 6.1 | 185 | 192.1
2023-09-04 15:00 | 7.1 | 10.9 | 63 | 2.5 | 46.7 | 7.6 | 67.1 | 1061.1 | 19452 | 139.7 | 1459 | 5.2 | 4.6 | 3.2 | 4.6 | 6 | 199 | 209.8
2023-09-04 17:00 | 6.8 | 10.4 | 55 | 2.5 | 41.8 | 6.8 | 60.2 | 914.8 | 19454 | 128.3 | 1459 | 5.2 | 4.6 | 3.2 | 4.6 | 6 | 157 | 168.5
2023-09-04 19:00 | 7 | 10.2 | 54 | 2.5 | 40.7 | 7.5 | 60.6 | 891.7 | 19456 | 121.8 | 1459 | 5.4 | 4.9 | 3.2 | 4.8 | 6.2 | 151 | 150.9
2023-09-04 21:00 | 6.7 | 9.9 | 50 | 2.5 | 37.8 | 7.5 | 56 | 807 | 19458 | 113.3 | 1459 | 5.4 | 4.9 | 3.2 | 4.8 | 6.2 | 137 | 133.4
2023-09-04 23:00 | 6.8 | 10 | 65 | 2 | 38.7 | 7.1 | 56.4 | 830.1 | 19460 | 121.3 | 1460 | 5.6 | 4.8 | 4 | 4.6 | 5.7 | 188 | 179.4
2023-09-05 01:00 | 7 | 10.3 | 65 | 2.3 | 37.5 | 7.8 | 55 | 799.3 | 19462 | 117.9 | 1460 | 5.6 | 4.8 | 4 | 4.6 | 5.7 | 184 | 172.5
2023-09-05 03:00 | 7 | 10.1 | 61 | 2.7 | 36.6 | 7.6 | 54.2 | 776.2 | 19464 | 112.7 | 1460 | 5.6 | 4.8 | 4 | 4.6 | 5.7 | 171 | 157.9
2023-09-05 05:00 | 7 | 10.4 | 53 | 2.5 | 39.5 | 7.6 | 58 | 853.2 | 19466 | 118.2 | 1462 | 5.5 | 5 | 3.4 | 4.8 | 6.3 | 144 | 137.1
2023-09-05 07:00 | 7 | 10.4 | 56.5 | 2.7 | 43.6 | 7.6 | 64.2 | 976.4 | 19468 | 129.8 | 1462 | 4.8 | 4.4 | 2.8 | 4.4 | 5.8 | 168 | 174.6
2023-09-05 09:00 | 7 | 10.4 | 57 | 2.7 | 47.9 | 7.6 | 67.3 | 1099.6 | 19470 | 140.2 | 1462 | 4.8 | 4.4 | 2.8 | 4.4 | 5.8 | 187 | 192.6
2023-09-05 11:00 | 7.1 | 10.8 | 61 | 2.5 | 48.2 | 6.9 | 68.9 | 1091.9 | 19472 | 144.5 | 1462 | 5.4 | 5 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 203 | 210.4
2023-09-05 13:00 | 7.2 | 10.7 | 58 | 2.3 | 47.7 | 8.2 | 69 | 1099.6 | 19474 | 142.1 | 1462 | 4.8 | 4.4 | 2.8 | 0 | 0 | 193 | 199.6
2023-09-05 15:00 | 7 | 10.6 | 62 | 2.5 | 46.2 | 7.4 | 67.2 | 1053.4 | 19476 | 139.9 | 1462 | 5.4 | 5 | 3.4 | 0 | 0 | 198 | 208.5
2023-09-05 17:00 | 5.9 | 10.4 | 55 | 2.7 | 41.5 | 8.1 | 60.8 | 907.1 | 19478 | 127.2 | 1462 | 5.4 | 5 | 3.5 | 0 | 0 | 169 | 179.7
2023-09-05 19:00 | 6.8 | 10 | 53 | 2.5 | 39.2 | 7.4 | 58.5 | 845.5 | 19480 | 117.5 | 1462 | 5.6 | 5.2 | 3.6 | 0 | 0 | 142 | 144.3
2023-09-05 21:00 | 7 | 10 | 46 | 2.7 | 35.1 | 8.6 | 52 | 745.5 | 19482 | 106.6 | 1462 | 5 | 4.6 | 3 | 0 | 0 | 129 | 126.3
2023-09-05 23:00 | 7.1 | 11.3 | 98 | 1.2 | 46.7 | 6.3 | 70.3 | 1038.2 | 19483 | 150.2 | 1462 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 296 | 292.7
2023-09-06 01:00 | 7.1 | 11.3 | 98 | 1.2 | 46.7 | 6.3 | 70.3 | 1038.2 | 19485 | 150.2 | 1462 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 296 | 292.7
2023-09-06 03:00 | 7.2 | 10.1 | 68 | 2.3 | 38.1 | 7.7 | 56.1 | 814.7 | 19487 | 117.1 | 1463 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 194 | 183.9
2023-09-06 05:00 | 6.8 | 10.2 | 56 | 2.7 | 36.6 | 7.4 | 54.5 | 776.2 | 19490 | 111.9 | 1464 | 4.4 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 148 | 145.5
2023-09-06 07:00 | 7.3 | 10.5 | 56.5 | 2.7 | 40.1 | 8.1 | 59.1 | 860.9 | 19492 | 119.9 | 1464 | 5.2 | 4.8 | 3.2 | 0 | 0 | 167 | 175.3
2023-09-06 09:00 | 7 | 10.4 | 55.5 | 2.9 | 46.4 | 7.6 | 65.6 | 1038 | 19494 | 138.5 | 1464 | 5.2 | 4.8 | 3 | 0 | 0 | 178 | 184.3
2023-09-06 11:00 | 6.8 | 10.5 | 61 | 2.5 | 48.4 | 7.5 | 66.8 | 1114.9 | 19496 | 143.9 | 1464 | 5.2 | 4.8 | 3 | 0 | 0 | 205 | 213.7
2023-09-06 13:00 | 7 | 10.4 | 58 | 2 | 49.5 | 8.3 | 69.8 | 1068.8 | 19498 | 142.6 | 1464 | 5.2 | 4.8 | 3 | 0 | 0 | 195 | 204.1
2023-09-06 15:00 | 7.1 | 10.6 | 58 | 3 | 46.7 | 7.6 | 66.9 | 1053.4 | 19499 | 138.7 | 1464 | 5.2 | 4.8 | 3 | 0 | 0 | 196 | 205.3
2023-09-06 17:00 | 7 | 10.4 | 54 | 2.9 | 42.6 | 7.3 | 62.3 | 937.9 | 19502 | 130 | 1464 | 4.8 | 4.4 | 2.8 | 0 | 0 | 166 | 177.3
2023-09-06 19:00 | 7 | 10.2 | 51 | 2.9 | 39.5 | 7.6 | 58.8 | 860.9 | 19504 | 118.2 | 1464 | 5.2 | 4.8 | 3 | 0 | 0 | 148 | 146.2
2023-09-06 21:00 | 7 | 10 | 47 | 2.7 | 37.8 | 7.9 | 55.7 | 807 | 19505 | 113.4 | 1464 | 5.4 | 4.9 | 3.2 | 0 | 0 | 135 | 134.5
2023-09-06 23:00 | 8.2 | 11.6 | 100 | 3 | 50.3 | 10.2 | 70.3 | 1176.4 | 19507 | 141.7 | 1465 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 340 | 336.1
2023-09-07 01:00 | 7.2 | 9.8 | 72 | 2.5 | 40.4 | 7.8 | 59.1 | 868.6 | 19509 | 122.2 | 1465 | 3.4 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 213 | 202.5
2023-09-07 03:00 | 7 | 9.8 | 72 | 2.5 | 39.8 | 7.5 | 58.6 | 853.8 | 19512 | 121.2 | 1465 | 3.8 | 2.8 | 3 | 0 | 0 | 210 | 200.3
2023-09-07 05:00 | 6.8 | 10.3 | 54.5 | 2.5 | 36.9 | 7.7 | 54.9 | 791.6 | 19514 | 112.3 | 1466 | 5.4 | 5 | 3.4 | 0 | 0 | 148 | 145.7
2023-09-07 07:00 | 7.3 | 10.6 | 57 | 2.9 | 40.9 | 7.7 | 60.2 | 891.7 | 19516 | 122.5 | 1466 | 5.2 | 4.8 | 3.4 | 0 | 0 | 166 | 176.4
2023-09-07 09:00 | 7.1 | 10.4 | 60 | 2.7 | 44.9 | 7.9 | 65.6 | 1007.2 | 19518 | 133.5 | 1466 | 5.2 | 4.8 | 3.2 | 0 | 0 | 188 | 195.7
2023-09-07 11:00 | 7.1 | 10.5 | 61 | 2 | 49.8 | 8 | 71.8 | 1153.4 | 19520 | 146.5 | 1466 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 0 | 0 | 206 | 216.7
2023-09-07 13:00 | 7.3 | 10.8 | 58 | 2.3 | 47.2 | 8.2 | 67.4 | 1084.2 | 19522 | 142.3 | 1466 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 0 | 0 | 202 | 210
2023-09-07 15:00 | 6.8 | 10.4 | 59 | 2 | 45.9 | 6.3 | 65.7 | 1038 | 19524 | 137.5 | 1466 | 5.5 | 4.6 | 3.2 | 0 | 0 | 189 | 198
2023-09-07 17:00 | 7.1 | 10.6 | 57 | 2.3 | 43.1 | 7.9 | 63.2 | 953.3 | 19526 | 131.6 | 1466 | 5.5 | 4.6 | 3.2 | 0 | 0 | 177 | 187.5
2023-09-07 19:00 | 7.2 | 10.3 | 46 | 2.7 | 39.5 | 8.3 | 57 | 853.2 | 19528 | 121.2 | 1466 | 5.5 | 4.6 | 3.2 | 0 | 0 | 141 | 138.8
2023-09-07 21:00 | 6.9 | 10.1 | 52 | 2.5 | 39 | 7.3 | 57.4 | 837.8 | 19529 | 116.6 | 1466 | 5 | 4.4 | 2.8 | 0 | 0 | 147 | 147.8
2023-09-07 23:00 | 6.7 | 10.1 | 78 | 1.6 | 44.4 | 6.4 | 65.3 | 984.1 | 19531 | 136.4 | 1467 | 5 | 4.2 | 3.8 | 0 | 0 | 223 | 214.9
2023-09-08 01:00 | 7.2 | 10.3 | 68.5 | 2.1 | 42.6 | 7.2 | 61.8 | 937.9 | 19533 | 132.4 | 1467 | 5 | 4.2 | 3.8 | 0 | 0 | 210 | 203.9
2023-09-08 03:00 | 6.7 | 10.1 | 78 | 2.1 | 42.6 | 7.2 | 61.8 | 937.9 | 19535 | 136.9 | 1467 | 5 | 4.2 | 3.8 | 0 | 0 | 209 | 206.5
2023-09-08 05:00 | 7 | 10.6 | 59 | 2.5 | 40.1 | 7.6 | 59.5 | 860.9 | 19537 | 121.1 | 1468 | 5 | 4.2 | 2.8 | 0 | 0 | 168 | 161.4
2023-09-08 07:00 | 6.8 | 10.4 | 58 | 2.1 | 44.4 | 6.9 | 64.1 | 984.1 | 19540 | 136.6 | 1468 | 5.2 | 4.8 | 3.4 | 0 | 0 | 181 | 179.6
2023-09-08 09:00 | 7.2 | 10.2 | 63 | 2.3 | 48.4 | 8 | 69.6 | 1114.9 | 19542 | 144.2 | 1468 | 5.2 | 4.8 | 3.4 | 0 | 0 | 200 | 199
2023-09-08 11:00 | 7 | 10.5 | 58 | 2.7 | 48.6 | 8.1 | 68.8 | 1107.3 | 19544 | 143.4 | 1468 | 5.2 | 4.8 | 3.4 | 0 | 0 | 193 | 193
2023-09-08 13:00 | 7 | 10.5 | 58 | 2.7 | 48.6 | 8.1 | 68.8 | 1107.3 | 19546 | 143.4 | 1468 | 5.2 | 4.8 | 3.4 | 0 | 0 | 193 | 193
2023-09-08 15:00 | 6.9 | 10.7 | 63 | 2.7 | 46.9 | 7.5 | 66.6 | 1053.4 | 19548 | 141.1 | 1468 | 5.2 | 4.8 | 3.4 | 0 | 0 | 203 | 206.1
2023-09-08 17:00 | 7 | 10.6 | 59 | 2.5 | 43.9 | 8 | 63.3 | 968.7 | 19550 | 131.6 | 1468 | 5.2 | 4.8 | 3.4 | 0 | 0 | 181 | 182.8
2023-09-08 19:00 | 7.2 | 10.3 | 48 | 3 | 39 | 7.5 | 0 | 837.9 | 19552 | 116.4 | 1468 | 5.2 | 4.8 | 3.2 | 0 | 0 | 146 | 142.4
2023-09-08 21:00 | 7 | 10.2 | 50 | 2.9 | 39.4 | 7.4 | 56.4 | 822.4 | 19554 | 114.7 | 1468 | 4.8 | 4.4 | 2.8 | 0 | 0 | 143 | 139.1
2023-09-08 23:00 | 6.7 | 10.3 | 59 | 1.4 | 48.9 | 6.1 | 73.3 | 1076.5 | 19555 | 147.3 | 1469 | 3.2 | 2 | 2.8 | 0 | 0 | 252 | 242.1
2023-09-09 01:00 | 6.7 | 10.3 | 78 | 2.1 | 42.6 | 7.2 | 61.8 | 937.9 | 19557 | 136.9 | 1469 | 3.2 | 2 | 2.8 | 0 | 0 | 252 | 242.1
2023-09-09 03:00 | 7.1 | 9.8 | 74 | 2.1 | 42.8 | 7.2 | 62.6 | 937.9 | 19559 | 133.1 | 1469 | 3.6 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 227 | 216.2
2023-09-09 05:00 | 7.1 | 9.8 | 71 | 2.1 | 41.8 | 7.3 | 61.2 | 922.5 | 19561 | 133.1 | 1469 | 3.8 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0 | 214 | 201.4
2023-09-09 07:00 | 6.8 | 7.8 | 25 | 5.9 | 6.2 | 20.3 | 35.9 | 260.5 | 19562 | 0.2 | 1469 | 4.4 | 3.6 | 3 | 0 | 0 | 81 | 74.81
2023-09-09 09:00 | 7 | 8.7 | 48 | 2.9 | 44.7 | 7.6 | 65.8 | 999.5 | 19563 | 132.1 | 1470 | 4.2 | 3.3 | 3 | 0 | 0 | 155 | 146
2023-09-09 11:00 | 7 | 8.5 | 42 | 2.9 | 46.2 | 7.7 | 66.6 | 1038 | 19565 | 140.1 | 1470 | 4.2 | 3.3 | 3 | 0 | 0 | 143 | 137
2023-09-09 13:00 | 7 | 8.7 | 45 | 2.7 | 44.9 | 7.7 | 63.7 | 1007.2 | 19567 | 133.8 | 1470 | 3.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 5.7 | 153 | 143.3
2023-09-09 15:00 | 7 | 8.7 | 45 | 2.7 | 44.9 | 7.7 | 63.7 | 1007.2 | 19569 | 133.8 | 1470 | 3.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 5.7 | 148 | 139.1
2023-09-09 17:00 | 7 | 8.7 | 45 | 2.7 | 44.9 | 7.7 | 63.7 | 1007.2 | 19571 | 133.8 | 1470 | 3.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 5.7 | 148 | 139.1
2023-09-09 19:00 | 6.8 | 8.6 | 43 | 2.5 | 38.7 | 7.6 | 56.8 | 837.8 | 19573 | 115.4 | 1470 | 5.8 | 4.2 | 3.4 | 2.5 | 5.7 | 122 | 112.2
2023-09-09 21:00 | 7 | 8.7 | 45 | 2.5 | 38.7 | 7.6 | 56.8 | 837.8 | 19575 | 133.8 | 1470 | 3.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 5.7 | 143 | 137
2023-09-09 23:00 | 6.9 | 7.8 | 25 | 5.9 | 6.2 | 19 | 40.9 | 260.5 | 19577 | 0.2 | 1470 | 5 | 3.8 | 3 | 2.5 | 5.7 | 79 | 72.06
2023-09-10 01:00 | 6.9 | 7.8 | 25 | 5.9 | 6.2 | 19 | 40.9 | 260.5 | 19577 | 0.2 | 1470 | 5 | 3.8 | 3 | 2.5 | 5.7 | 79 | 72.06
2023-09-10 03:00 | 7.2 | 8 | 19.5 | 6.4 | 6.2 | 24.8 | 28.4 | 260.5 | 19577 | 0.2 | 1470 | 5 | 3.8 | 3 | 2.5 | 5.7 | 67 | 60.99
2023-09-10 05:00 | 7.3 | 10.1 | 69 | -0.5 | 43.9 | 10.5 | 59 | 984.2 | 19577 | 128.2 | 1471 | 4.5 | 3.8 | 3.4 | 2.5 | 5.7 | 163 | 147
2023-09-10 07:00 | 7.1 | 8.6 | 39 | 2.9 | 42.8 | 7.8 | 62.3 | 945.6 | 19578 | 125 | 1471 | 4.2 | 3.3 | 3 | 3.2 | 5.6 | 123 | 112.6
2023-09-10 09:00 | 7.1 | 8.6 | 39 | 2.9 | 42.8 | 7.8 | 62.3 | 945.6 | 19580 | 125 | 1471 | 4.2 | 3.3 | 3 | 3.2 | 5.6 | 123 | 112.6
2023-09-10 11:00 | 7.2 | 8.6 | 38 | 3 | 45.4 | 7.6 | 64.2 | 1022.6 | 19582 | 138.1 | 1471 | 4.3 | 3.4 | 3 | 3.3 | 5.6 | 138 | 129.2
2023-09-10 13:00 | 7.2 | 8.6 | 38 | 3 | 45.4 | 7.6 | 64.2 | 1022.6 | 19584 | 138.1 | 1471 | 4.3 | 3.4 | 3 | 3.3 | 5.6 | 138 | 129.2
2023-09-10 15:00 | 7.2 | 8.6 | 38 | 3 | 45.4 | 7.6 | 64.2 | 1022.6 | 19586 | 138.1 | 1471 | 4.3 | 3.4 | 3 | 3.3 | 5.6 | 138 | 129.2
2023-09-10 17:00 | 7 | 7.9 | 29 | 2.9 | 39.2 | 7.8 | 59.5 | 853.2 | 19587 | 116.5 | 1471 | 4.3 | 3.4 | 3 | 3.3 | 5.6 | 98 | 91.36
2023-09-10 19:00 | 6.8 | 8.4 | 42.5 | 2.5 | 42.8 | 7.6 | 61.5 | 945.6 | 19590 | 129.2 | 1471 | 4 | 3 | 3 | 5.6 | 5.6 | 141 | 151
2023-09-10 21:00 | 7 | 8.4 | 40 | 2.9 | 42.8 | 7.7 | 60.5 | 937.9 | 19592 | 127.8 | 1471 | 4 | 3 | 3 | 5.6 | 5.6 | 133 | 141.4
2023-09-10 23:00 | 6.8 | 7.6 | 22 | 3 | 33.1 | 8.1 | 51 | 707 | 19594 | 101.2 | 1471 | 4.6 | 3.8 | 3 | 5.8 | 4.2 | 69 | 73.84
2023-09-11 01:00 | 6.3 | 7.1 | 22 | 2.5 | 31.8 | 7.6 | 49 | 683.9 | 19596 | 98.6 | 1471 | 4.6 | 3.8 | 3 | 5.8 | 4.2 | 35 | 35.47
2023-09-11 03:00 | 6.2 | 7 | 22 | 2.5 | 34.2 | 7.9 | 50.1 | 723.4 | 19598 | 100.1 | 1471 | 4.6 | 3.8 | 3 | 5.8 | 4.2 | 38 | 39.62
2023-09-11 05:00 | 6.9 | 10.2 | 52 | 2.5 | 35.7 | 7.8 | 53.2 | 760.8 | 19600 | 109.3 | 1472 | 5.2 | 4.8 | 3.2 | 4.6 | 6 | 145 | 156.8
2023-09-11 07:00 | 6.8 | 10.4 | 63 | 2.7 | 42 | 7.6 | 62.2 | 930.2 | 19602 | 126.2 | 1472 | 5.1 | 4.6 | 3.1 | 4.6 | 5.8 | 185 | 183.8
2023-09-11 09:00 | 7 | 10.5 | 57.5 | 2.7 | 45.7 | 7.1 | 66.2 | 1007.2 | 19604 | 137.9 | 1472 | 5.1 | 4.6 | 3.1 | 4.6 | 5.8 | 186 | 184.8
2023-09-11 11:00 | 7 | 10.7 | 64 | 2.5 | 49.8 | 7.9 | 72.5 | 1161.1 | 19606 | 151 | 1472 | 5.1 | 4.6 | 3.1 | 4.6 | 5.8 | 217 | 218.1
2023-09-11 13:00 | 6.8 | 10.4 | 60 | 2.5 | 48.9 | 7.3 | 70.5 | 1114.6 | 19608 | 145 | 1472 | 5.1 | 4.6 | 3.1 | 4.6 | 5.8 | 205 | 205.4
2023-09-11 15:00 | 6.9 | 10.7 | 65 | 2.3 | 49.1 | 8 | 70.4 | 1130.3 | 19610 | 147.9 | 1472 | 5.1 | 4.6 | 3.1 | 4.6 | 5.8 | 219 | 219.8
2023-09-11 17:00 | 6.8 | 10.4 | 57 | 2.1 | 44.2 | 7.7 | 63.7 | 976.4 | 19612 | 131.8 | 1472 | 5.1 | 4.6 | 3.1 | 4.6 | 5.8 | 179 | 180.8
2023-09-11 19:00 | 7 | 10.4 | 55.5 | 2.3 | 40.9 | 6.7 | 59.2 | 891.7 | 19613 | 125.9 | 1472 | 5 | 4.4 | 3 | 4.4 | 5.8 | 164 | 174.9
2023-09-11 21:00 | 6.9 | 10.1 | 51 | 2.5 | 38.7 | 7.4 | 57.4 | 837.8 | 19615 | 116.7 | 1472 | 5 | 4.6 | 3 | 4.4 | 5.8 | 144 | 154.2
2023-09-11 23:00 | 6.7 | 10.6 | 81 | 2 | 45.2 | 5.8 | 68.3 | 999.5 | 19617 | 137.8 | 1472 | 5 | 4 | 3.6 | 4.4 | 5.6 | 235 | 243.1
2023-09-12 01:00 | 7.1 | 10.2 | 69 | 2.3 | 40.9 | 7 | 59.3 | 884 | 19619 | 127.1 | 1472 | 5 | 4 | 3.6 | 4.4 | 5.6 | 205 | 214.7
2023-09-12 03:00 | 7.2 | 10.1 | 76 | 2.3 | 42.3 | 7 | 61.8 | 930.2 | 19621 | 132 | 1472 | 3.4 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 5.6 | 231 | 240.6
2023-09-12 05:00 | 7.1 | 10.7 | 60 | 2.5 | 39 | 7.7 | 57.7 | 845.5 | 19624 | 118.2 | 1473 | 5.2 | 4.6 | 3.2 | 4.8 | 6 | 166 | 175.6
2023-09-12 07:00 | 7 | 10.6 | 64 | 2.7 | 43.9 | 7.7 | 64.9 | 976.4 | 19625 | 132.3 | 1473 | 5.4 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 6 | 193 | 191.4
2023-09-12 09:00 | 6.8 | 10.4 | 60 | 2.1 | 48.6 | 7.7 | 70.5 | 1114.9 | 19627 | 146.8 | 1473 | 5.6 | 5 | 3.6 | 5 | 6.4 | 190 | 188.3
2023-09-12 11:00 | 0 | 10.7 | 64 | 2.7 | 50.3 | 7.6 | 71.2 | 1153.2 | 19629 | 150.4 | 1473 | 5.2 | 4.6 | 3.2 | 4.8 | 6 | 206 | 204.5
2023-09-12 13:00 | 7.2 | 10.9 | 64 | 3 | 50 | 7.6 | 69.9 | 1153.2 | 19631 | 150.1 | 1473 | 5.6 | 5 | 3.6 | 5 | 6.4 | 222 | 221.3
2023-09-12 15:00 | 7.2 | 10.9 | 64 | 2.9 | 47.9 | 8.1 | 67.7 | 1099.1 | 19633 | 143.4 | 1473 | 5.6 | 5 | 3.6 | 5 | 6.4 | 212 | 210.5
2023-09-12 17:00 | 7.1 | 11.1 | 64 | 2.1 | 44.9 | 7.6 | 65.6 | 999.5 | 19636 | 135.7 | 1473 | 5.6 | 5 | 3.6 | 5 | 6.4 | 168 | 166.2
2023-09-12 19:00 | 6.9 | 10.4 | 57.5 | 2.5 | 40.4 | 7.9 | 59.9 | 884 | 19637 | 120.7 | 1473 | 5.6 | 5.2 | 3.6 | 5 | 6.4 | 165 | 173.6
2023-09-12 21:00 | 7.1 | 10.2 | 51 | 2.5 | 38.4 | 7.9 | 56.8 | 830.1 | 19639 | 115.7 | 1473 | 5.6 | 5.2 | 3.6 | 5 | 6.4 | 146 | 154.2
2023-09-12 23:00 | 6.8 | 10.4 | 75 | 1.8 | 45.2 | 6.8 | 67 | 1007.2 | 19641 | 138.5 | 1473 | 5.8 | 5 | 4.2 | 5 | 6 | 240 | 246.3
2023-09-13 01:00 | 6.9 | 10.4 | 69.5 | 2.1 | 42 | 6.8 | 61.1 | 914.8 | 19643 | 130.3 | 1473 | 5.8 | 5 | 4.2 | 5 | 6 | 209 | 217.9
2023-09-13 03:00 | 6.9 | 10.3 | 67 | 2 | 40.1 | 7.6 | 58.6 | 868.6 | 19646 | 125.5 | 1473 | 5.8 | 5 | 4.2 | 5 | 6 | 200 | 206.7
2023-09-13 05:00 | 6.9 | 10.4 | 57.5 | 2.3 | 37.2 | 7.1 | 55.9 | 791.6 | 19648 | 113.6 | 1474 | 5.6 | 5 | 3.6 | 4.6 | 6.4 | 163 | 171.1
2023-09-13 07:00 | 7.2 | 10.7 | 0 | 2.7 | 39.5 | 7.8 | 57.9 | 853.2 | 19649 | 119.5 | 1474 | 5.6 | 5 | 3.6 | 4.6 | 6.4 | 178 | 176.6
2023-09-13 09:00 | 6.9 | 10.6 | 63 | 2.3 | 45.9 | 7.6 | 66.1 | 1038.2 | 19651 | 138.4 | 1474 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 4.6 | 5.6 | 209 | 208
2023-09-13 11:00 | 6.8 | 10.6 | 62 | 2.3 | 47.9 | 7.3 | 69.3 | 1099.6 | 19653 | 143.8 | 1474 | 4.8 | 4.2 | 3 | 4.6 | 5.6 | 191 | 191.1
2023-09-13 13:00 | 6.8 | 10.5 | 62 | 1.8 | 48.9 | 6.6 | 70.1 | 1145.1 | 19655 | 147.7 | 1474 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 4.6 | 5.6 | 209 | 207.7
2023-09-13 15:00 | 7.2 | 10.9 | 67 | 2.9 | 49.1 | 7.7 | 69.6 | 1122.4 | 19657 | 147.7 | 1474 | 4.8 | 4.2 | 3 | 4.6 | 5.6 | 222 | 222.3
2023-09-13 17:00 | 6.8 | 10.5 | 57 | 2.7 | 44.2 | 7.4 | 63.5 | 968.7 | 19659 | 132.4 | 1474 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 4.6 | 5.6 | 178 | 176.7
2023-09-13 19:00 | 7.2 | 10.4 | 52 | 2.9 | 41.2 | 8.1 | 59.1 | 899.4 | 19662 | 126.6 | 1474 | 5 | 4.6 | 3 | 4.6 | 6 | 154 | 165.5
2023-09-13 21:00 | 7.1 | 10.3 | 52 | 2.7 | 39.2 | 7.7 | 58.1 | 845.5 | 19663 | 117.5 | 1474 | 5 | 4.6 | 3 | 4.6 | 6 | 147 | 157.1
2023-09-13 23:00 | 6.8 | 10.1 | 73 | 2 | 43.6 | 6.8 | 63.9 | 953.3 | 19665 | 133.5 | 1474 | 5.2 | 4.4 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 205 | 214.9
2023-09-14 01:00 | 6.8 | 10 | 68 | 2 | 41.2 | 7.2 | 60.3 | 891.7 | 19667 | 128.6 | 1474 | 5.2 | 4.4 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 207 | 214.9
2023-09-14 03:00 | 7.2 | 10.3 | 67 | 2.3 | 40.1 | 7.6 | 58.4 | 860.9 | 19669 | 125.2 | 1474 | 5.2 | 4.4 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 200 | 206.7
2023-09-14 05:00 | 6.8 | 10.3 | 56.5 | 2.3 | 38.4 | 7.6 | 57.6 | 822.4 | 19671 | 116.2 | 1475 | 5.4 | 4.8 | 3.4 | 4.6 | 6.2 | 160 | 169.5
2023-09-14 07:00 | 7 | 10.3 | 59 | 2.3 | 42.6 | 7.6 | 63 | 937.9 | 19673 | 127.1 | 1475 | 5.4 | 4.8 | 3.4 | 4.6 | 6.2 | 174 | 172
2023-09-14 09:00 | 6.9 | 10.9 | 66 | 2.7 | 49.3 | 6.9 | 70.6 | 1130.3 | 19675 | 147.8 | 1475 | 5.2 | 4.6 | 3 | 4.6 | 6 | 222 | 218.3
2023-09-14 11:00 | 6.9 | 10.5 | 59 | 2.7 | 46.9 | 8 | 67.2 | 1061.1 | 19677 | 139.5 | 1475 | 5.4 | 4.8 | 3 | 4.6 | 6.2 | 194 | 192.4
2023-09-14 13:00 | 7.2 | 10.7 | 59 | 2.9 | 46.2 | 7.6 | 66.2 | 1045.7 | 19679 | 129.6 | 1475 | 5.2 | 4.6 | 3 | 4.6 | 6 | 190 | 191.4
2023-09-14 15:00 | 7.2 | 10.9 | 64 | 2.1 | 46.7 | 7.6 | 66.7 | 1053.4 | 19681 | 139.2 | 1475 | 5.2 | 4.6 | 3 | 4.6 | 6 | 206 | 205.7
2023-09-14 17:00 | 6.9 | 10.6 | 60 | 2.3 | 45.2 | 7.5 | 64.6 | 1007.3 | 19683 | 134.8 | 1475 | 5.2 | 4.6 | 3 | 4.6 | 6 | 190 | 188.3
2023-09-14 19:00 | 7.1 | 10.4 | 50 | 2.7 | 39.8 | 8.1 | 57.5 | 868.6 | 19686 | 121.4 | 1475 | 5.2 | 4.7 | 3 | 4.6 | 6 | 151 | 147.6
2023-09-14 21:00 | 7.2 | 10.4 | 54 | 2.9 | 40.1 | 8.2 | 59 | 868.6 | 19687 | 119.8 | 1475 | 5.2 | 4.7 | 3 | 4.6 | 6 | 156 | 151.1
2023-09-14 23:00 | 6.8 | 9.8 | 78 | 1.8 | 43.4 | 6.7 | 63.6 | 953.3 | 19689 | 134.8 | 1475 | 3.5 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 5.5 | 241 | 229.8
2023-09-15 01:00 | 7 | 9.9 | 75 | 2 | 42.8 | 7.1 | 62.9 | 937.9 | 19691 | 133.1 | 1475 | 3.5 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 5.5 | 229 | 218.5
2023-09-15 03:00 | 7.1 | 9.9 | 75 | 2.1 | 40.7 | 7 | 59.2 | 876.3 | 19693 | 127 | 1475 | 3.5 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 5.5 | 212 | 201.4
2023-09-15 05:00 | 6.7 | 10.3 | 58 | 2.3 | 39 | 7.1 | 57.6 | 830.1 | 19695 | 117.4 | 1476 | 5.4 | 4.9 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 163 | 159.9
2023-09-15 07:00 | 6.9 | 10.7 | 66 | 2.5 | 42.8 | 7.5 | 63.6 | 945.6 | 19697 | 129 | 1476 | 5.3 | 4.8 | 3.4 | 4.8 | 6 | 140 | 135.1
2023-09-15 09:00 | 6.8 | 10.4 | 61 | 2.7 | 47.7 | 7.4 | 68.7 | 1091.9 | 19699 | 141.2 | 1476 | 5.2 | 4.6 | 3 | 4.6 | 6 | 192 | 185.5
2023-09-15 11:00 | 6.9 | 10.4 | 55 | 2.3 | 45.9 | 6.6 | 66.5 | 1030.3 | 19701 | 139.2 | 1476 | 5.2 | 4.6 | 3 | 4.6 | 6 | 194 | 191.8
2023-09-15 13:00 | 7.1 | 10.8 | 62 | 2.7 | 49.1 | 8 | 70.1 | 1130.5 | 19703 | 148 | 1476 | 5.2 | 4.6 | 3 | 4.6 | 6 | 210.1 | 209.9
2023-09-15 15:00 | 6.7 | 10.6 | 65 | 2.1 | 47.9 | 6 | 69.1 | 1091.4 | 19705 | 144.7 | 1476 | 5.2 | 4.6 | 3 | 4.6 | 6 | 214 | 211.1
2023-09-15 17:00 | 6.9 | 10.5 | 58 | 2.7 | 44.4 | 7.4 | 64.4 | 991.8 | 19707 | 133.4 | 1476 | 5 | 4.4 | 3 | 4.5 | 5.8 | 181 | 181.9
2023-09-15 19:00 | 7.3 | 10.5 | 55.5 | 2.7 | 40.1 | 7.9 | 59.6 | 876.3 | 19709 | 120.6 | 1476 | 5.1 | 4.6 | 3 | 4.5 | 6 | 162 | 158.9
2023-09-15 21:00 | 7.2 | 10.4 | 53 | 2.5 | 39.2 | 8.1 | 58.2 | 853.2 | 19711 | 118.3 | 1476 | 5.1 | 4.6 | 3 | 4.5 | 6 | 150 | 147.2
2023-09-15 23:00 | 6.8 | 10.1 | 75 | 1.8 | 44.7 | 7.3 | 65.8 | 991.8 | 19713 | 137.2 | 1476 | 5.1 | 4.2 | 3 | 4.1 | 5.6 | 235 | 224.1
2023-09-16 01:00 | 6.8 | 9.7 | 72 | 1.8 | 42.3 | 6.8 | 62.5 | 930.2 | 19715 | 131.6 | 1476 | 3.5 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 5.4 | 232 | 224.6
2023-09-16 03:00 | 6.8 | 9.6 | 69.5 | 2 | 40.7 | 6.9 | 59.2 | 884 | 19717 | 126.8 | 1476 | 3.6 | 2.5 | 3 | 2.3 | 5.7 | 207 | 201.9
2023-09-16 05:00 | 7.2 | 9.8 | 68 | 2.1 | 39.8 | 6.8 | 58.2 | 868.6 | 19719 | 125 | 1476 | 3.6 | 2.5 | 3 | 2.3 | 5.7 | 201 | 194.3
2023-09-16 07:00 | 6.9 | 9.6 | 71 | 2 | 43.1 | 6.8 | 62.5 | 961 | 19721 | 135 | 1476 | 3.6 | 2.5 | 3 | 2.3 | 5.7 | 220 | 232.3
2023-09-16 09:00 | 7.3 | 10.3 | 82 | 2 | 51.6 | 7.2 | 74.4 | 1215 | 19723 | 159.2 | 1476 | 3.6 | 2.5 | 3 | 2.3 | 5.7 | 306 | 318.1
2023-09-16 11:00 | 7 | 9.7 | 78 | 1.8 | 53.4 | 6.7 | 78.1 | 1261.2 | 19725 | 159.5 | 1476 | 3.6 | 2.5 | 3 | 2.3 | 5.7 | 288 | 296.5
2023-09-16 13:00 | 7.1 | 10.4 | 98 | 1.8 | 57.8 | 6.8 | 82.9 | 1369 | 19727 | 186.3 | 1476 | 3.3 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | 5.4 | 392 | 397.5
2023-09-16 15:00 | 6.9 | 9.3 | 62 | 2.5 | 47.2 | 7 | 67.8 | 1068.8 | 19729 | 141.6 | 1476 | 3.8 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 5.6 | 206 | 214.2
2023-09-16 17:00 | 6.8 | 8.9 | 51 | 2.3 | 41.2 | 7.6 | 59.8 | 907.1 | 19731 | 126.8 | 1476 | 3.8 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 5.6 | 164 | 172.1
2023-09-16 19:00 | 6.8 | 8.9 | 54.5 | 2.3 | 42 | 7.3 | 59.6 | 923.2 | 19733 | 123.5 | 1476 | 3.8 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 5.6 | 164 | 170.2
2023-09-16 21:00 | 7 | 9 | 54.5 | 2.3 | 40.2 | 7.5 | 59.7 | 876.4 | 19734 | 121.8 | 1476 | 3.8 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 5.6 | 165 | 175.7
2023-09-16 23:00 | 7 | 7.7 | 22 | 3 | 33.5 | 8.3 | 50.9 | 714.7 | 19737 | 101.8 | 1476 | 4.4 | 3.6 | 3 | 3.4 | 5.7 | 70 | 64.92
2023-09-17 01:00 | 6.7 | 7.5 | 22 | 2.1 | 32.2 | 7.8 | 49.2 | 683.9 | 19739 | 98.6 | 1476 | 4.4 | 3.6 | 3 | 3.4 | 5.7 | 68 | 63.86
2023-09-17 03:00 | 6.8 | 7.6 | 22 | 2 | 39 | 7 | 58.1 | 845.5 | 19741 | 116 | 1476 | 4.8 | 4.2 | 3.2 | 4.1 | 5.7 | 69 | 63.54
2023-09-17 05:00 | 6.8 | 7.6 | 21.5 | 2 | 37.5 | 7 | 55.6 | 814.7 | 19743 | 112.9 | 1476 | 4.7 | 4.1 | 3.1 | 4 | 5.7 | 65 | 59.79
2023-09-17 07:00 | 7.2 | 8.7 | 43.5 | 3 | 40.4 | 8.1 | 58.6 | 876.3 | 19745 | 118 | 1476 | 4 | 3.1 | 2.8 | 3 | 5.5 | 141 | 127.5
2023-09-17 09:00 | 6.8 | 8.4 | 42 | 2.7 | 45.4 | 7.7 | 65.3 | 1007.4 | 19747 | 130.5 | 1476 | 4.4 | 2.5 | 3 | 3 | 5.6 | 133 | 134
2023-09-17 11:00 | 6.8 | 8.4 | 42 | 2.9 | 45 | 7.9 | 65.1 | 1035 | 19749 | 130.2 | 1476 | 4.4 | 2.5 | 3 | 3 | 5.6 | 133 | 134
2023-09-17 13:00 | 7.2 | 8.8 | 42.5 | 3.2 | 45.2 | 8.4 | 64 | 1022.6 | 19751 | 134.4 | 1476 | 4.4 | 2.5 | 3 | 3 | 5.6 | 160 | 164
2023-09-17 15:00 | 6.7 | 8.9 | 52 | 1.5 | 44.5 | 6.5 | 63.9 | 990.9 | 19754 | 132.3 | 1476 | 4.4 | 3.4 | 3.2 | 3 | 5.6 | 177 | 185.7
2023-09-17 17:00 | 7.3 | 9.3 | 48 | 2.9 | 40.1 | 8.4 | 57.4 | 876.3 | 19756 | 122.5 | 1476 | 4.4 | 3.4 | 3.2 | 3 | 5.6 | 170 | 180.4
2023-09-17 19:00 | 6.9 | 8.9 | 51 | 2.7 | 40.4 | 7.6 | 59.2 | 884 | 19758 | 120.2 | 1476 | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 5.6 | 156 | 150.4
2023-09-17 21:00 | 7.1 | 9.2 | 51 | 2.9 | 40.1 | 7.8 | 59 | 876.3 | 19759 | 119.3 | 1476 | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 5.6 | 158 | 148.1
2023-09-17 23:00 | 6.7 | 8.8 | 51 | 2.3 | 38.1 | 7.3 | 56.1 | 807 | 19761 | 113.3 | 1476 | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 5.6 | 152 | 146.2
2023-09-18 01:00 | 6.9 | 8.8 | 45 | 2.5 | 38.1 | 8.1 | 55.4 | 822.4 | 19763 | 113.8 | 1476 | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 5.6 | 136 | 128.1
2023-09-18 03:00 | 7 | 8.9 | 45 | 2.5 | 37.5 | 8.2 | 53.8 | 807 | 19765 | 112.5 | 1476 | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 5.6 | 133 | 125.4
2023-09-18 05:00 | 7.1 | 10.5 | 55 | 2.5 | 40.9 | 7.5 | 59.1 | 891.7 | 19767 | 125.7 | 1477 | 5.4 | 4.9 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 166 | 159.3
2023-09-18 07:00 | 7.1 | 10.8 | 62 | 2.7 | 44.2 | 5.6 | 65.4 | 984.1 | 19769 | 132.5 | 1477 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 140 | 127.8
2023-09-18 09:00 | 7.2 | 10.7 | 60 | 2.9 | 49.6 | 8.3 | 70.6 | 1130.3 | 19771 | 145.1 | 1477 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 203 | 209.9
2023-09-18 11:00 | 7 | 10.8 | 64 | 2.5 | 49.1 | 7.1 | 70.7 | 1122.6 | 19773 | 146 | 1477 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 211 | 222.8
2023-09-18 13:00 | 7 | 10.8 | 64 | 2.5 | 49.1 | 7.1 | 70.7 | 1122.6 | 19775 | 146 | 1477 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 211 | 222.8
2023-09-18 15:00 | 7 | 10.8 | 64 | 2.5 | 49.1 | 7.1 | 70.7 | 1122.6 | 19777 | 146 | 1477 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 211 | 222.8
2023-09-18 17:00 | 7.2 | 10.9 | 59 | 3 | 43.9 | 7.9 | 63.6 | 976.4 | 19779 | 134.3 | 1477 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 194 | 204.5
2023-09-18 19:00 | 7.2 | 10.7 | 55.5 | 2.1 | 41.8 | 7.2 | 60.3 | 922.5 | 19781 | 128.9 | 1477 | 5 | 4.4 | 2.8 | 4.4 | 5.8 | 171 | 172.3
2023-09-18 21:00 | 7.2 | 10.9 | 59 | 2.1 | 41.8 | 7.2 | 60.3 | 922.5 | 19781 | 134.3 | 1477 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 171 | 172.3
2023-09-18 23:00 | 7.8 | 11.9 | 79 | 2.1 | 51.4 | 6.8 | 74.1 | 1184.1 | 19785 | 170.3 | 1477 | 4 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 5.6 | 350 | 349.5
2023-09-19 01:00 | 7.2 | 10.2 | 80.5 | 2.1 | 45.2 | 6.9 | 66.1 | 999.5 | 19787 | 138.3 | 1477 | 4 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 5.6 | 253 | 246.3
2023-09-19 03:00 | 7 | 10.8 | 61 | 2.1 | 45.2 | 6.9 | 66.1 | 876.3 | 19789 | 170.3 | 1477 | 4 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 5.6 | 141 | 127.5
2023-09-19 05:00 | 7.8 | 11.9 | 79 | 2.7 | 40.4 | 7.6 | 60 | 876.3 | 19791 | 122.5 | 1479 | 5.4 | 4.8 | 3 | 4.8 | 5.8 | 171 | 172.8
2023-09-19 07:00 | 6.8 | 10.4 | 63 | 2.7 | 42.8 | 7.6 | 64.4 | 953.3 | 19793 | 130 | 1479 | 5.2 | 4.6 | 3.2 | 4.6 | 6.2 | 189 | 198.1
2023-09-19 09:00 | 6.7 | 10.9 | 69.8 | 2.5 | 48.6 | 5.6 | 70.7 | 1107.3 | 19795 | 144.6 | 1479 | 5.2 | 4.6 | 3.2 | 4.6 | 6.2 | 221 | 231.3
2023-09-19 11:00 | 6.8 | 10.8 | 67 | 2.3 | 48.6 | 7.6 | 71.2 | 1122.6 | 19797 | 147.9 | 1479 | 5.2 | 4.6 | 3.2 | 4.6 | 6.2 | 224 | 232.9
2023-09-19 13:00 | 7 | 10.9 | 67 | 2.1 | 48.9 | 7.5 | 70 | 1122.6 | 19800 | 148.3 | 1479 | 5.2 | 4.6 | 3.2 | 4.6 | 6.2 | 225 | 231.6
2023-09-19 15:00 | 6.7 | 10.7 | 65 | 1.8 | 46.7 | 7.8 | 66.9 | 1053.4 | 19801 | 140.3 | 1479 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 202 | 212.8
2023-09-19 17:00 | 6.9 | 10.2 | 51 | 2.7 | 42 | 7.9 | 61.1 | 914.8 | 19803 | 127.5 | 1479 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 158 | 167.2
2023-09-19 19:00 | 7.2 | 10.7 | 55 | 2.3 | 41.8 | 7.5 | 60.8 | 922.5 | 19805 | 128.5 | 1479 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 171 | 168.9
2023-09-19 21:00 | 7.1 | 10.3 | 56.5 | 2.5 | 40.9 | 7.8 | 59.8 | 891.7 | 19807 | 124.1 | 1479 | 5.2 | 4.6 | 3 | 4.6 | 6 | 162 | 162.2
2023-09-19 23:00 | 6.8 | 9.8 | 83 | 1.4 | 47.2 | 6.7 | 70.7 | 1061.1 | 19809 | 144.2 | 1480 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 0 | 5.4 | 269 | 265.6
2023-09-20 01:00 | 6.8 | 9.8 | 83 | 1.4 | 47.2 | 6.7 | 70.7 | 1061.1 | 19811 | 144.2 | 1480 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 0 | 5.4 | 269 | 265.6
2023-09-20 03:00 | 7 | 9.8 | 75 | 2 | 44.4 | 7.1 | 64.8 | 984.3 | 19813 | 136.1 | 1480 | 3 | 2.6 | 3 | 0 | 5.2 | 236 | 223.3
2023-09-20 05:00 | 7.1 | 10.9 | 59 | 2.7 | 42 | 7.8 | 61.1 | 930.2 | 19815 | 130.2 | 1482 | 5.2 | 4.6 | 3.2 | 4.6 | 6.2 | 172 | 173.3
2023-09-20 07:00 | 6.8 | 10.7 | 66 | 2.7 | 46.9 | 7.6 | 68 | 1053.4 | 19817 | 141.7 | 1482 | 4.8 | 4.2 | 2.9 | 4.1 | 5.6 | 206 | 206.5
2023-09-20 09:00 | 6.8 | 10.7 | 68 | 2.7 | 48.9 | 7.1 | 70.3 | 1114.9 | 19819 | 146.9 | 1482 | 4.8 | 4.2 | 2.9 | 4.1 | 5.6 | 206 | 206.5
2023-09-20 11:00 | 7.2 | 11 | 68 | 2.7 | 48.9 | 7.1 | 70.3 | 1114.9 | 19821 | 146.9 | 1482 | 5 | 4.4 | 3 | 4.3 | 5.7 | 225 | 225
2023-09-20 13:00 | 7.2 | 11 | 68 | 2.1 | 49.3 | 8.1 | 70.2 | 1138 | 19823 | 149.2 | 1482 | 5 | 4.4 | 3 | 4.3 | 5.7 | 225 | 225
2023-09-20 15:00 | 7.2 | 11.1 | 69.5 | 2.3 | 49.6 | 8.3 | 70.2 | 1138 | 19825 | 149.8 | 1482 | 5 | 4.4 | 3 | 4.3 | 5.7 | 229 | 232.2
2023-09-20 17:00 | 7 | 10.9 | 63 | 2.1 | 45.9 | 7.6 | 66 | 1030.3 | 19827 | 139 | 1482 | 5 | 4.4 | 3 | 4.3 | 5.7 | 197 | 199.2
2023-09-20 19:00 | 7 | 10.7 | 59 | 2.9 | 42 | 7.6 | 62 | 914.8 | 19829 | 125 | 1482 | 5 | 4.4 | 2.8 | 4.3 | 5.7 | 176 | 178
2023-09-20 21:00 | 7.2 | 10.4 | 52 | 3 | 40.2 | 8.2 | 59 | 876.2 | 19830 | 119.4 | 1482 | 5.2 | 4.6 | 3 | 4.8 | 6 | 160 | 161.8
2023-09-20 23:00 | 6.7 | 9.8 | 84 | 1.6 | 47.7 | 6.6 | 70.5 | 1068.5 | 19833 | 145.2 | 1483 | 3 | 2.6 | 3 | 0 | 5.2 | 252 | 256.3
2023-09-21 01:00 | 6.7 | 9.8 | 84 | 1.6 | 47.7 | 6.6 | 70.5 | 1068.5 | 19835 | 145.2 | 1483 | 3 | 2.6 | 3 | 0 | 5.2 | 252 | 256.3
2023-09-21 03:00 | 7 | 10.1 | 81.5 | 2 | 45.7 | 7.1 | 66.9 | 1014.9 | 19837 | 139.6 | 1483 | 3 | 2.6 | 2.8 | 0 | 5.2 | 257 | 255.4
2023-09-21 05:00 | 7 | 10.5 | 63 | 2.5 | 40.4 | 7.6 | 60.2 | 876.2 | 19838 | 122.4 | 1484 | 5.4 | 5 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 182 | 183
2023-09-21 07:00 | 6.8 | 10.5 | 64 | 2.5 | 43.4 | 7.7 | 64.5 | 961 | 19841 | 130.5 | 1484 | 5 | 4.6 | 3 | 4.5 | 5.8 | 198 | 199
2023-09-21 09:00 | 6.8 | 10.5 | 64 | 2.5 | 43.4 | 7.7 | 64.5 | 961 | 19841 | 130.5 | 1484 | 5 | 4.6 | 3 | 4.5 | 5.8 | 198 | 199
2023-09-21 11:00 | 7 | 11.5 | 78 | 2.5 | 51 | 7.4 | 73.9 | 1184.2 | 19844 | 156.6 | 1484 | 5 | 4.6 | 3 | 4.5 | 5.8 | 270 | 272
2023-09-21 13:00 | 6.8 | 11.1 | 72 | 2.1 | 51.9 | 6.7 | 74.1 | 1215 | 19847 | 157.8 | 1484 | 5 | 4.6 | 3 | 4.5 | 5.8 | 252 | 254
2023-09-21 15:00 | 6.9 | 11.1 | 73 | 2 | 50 | 7.6 | 72 | 1168.8 | 19848 | 151.5 | 1484 | 5 | 4.6 | 3 | 4.5 | 5.8 | 250 | 253
2023-09-21 17:00 | 7.1 | 10.9 | 63 | 2.1 | 45.7 | 7.6 | 66.2 | 1030.3 | 19851 | 137.5 | 1484 | 5 | 4.6 | 3 | 4.5 | 5.8 | 200 | 201
2023-09-21 19:00 | 7 | 10.5 | 56.5 | 2.7 | 40.7 | 7.6 | 60 | 899.4 | 19853 | 121 | 1484 | 5 | 4.6 | 3 | 4.5 | 5.8 | 165 | 165
2023-09-21 21:00 | 7.2 | 10.5 | 53 | 2.5 | 38.7 | 8 | 57 | 837.4 | 19854 | 117.1 | 1484 | 4.8 | 4.4 | 2.8 | 4.3 | 5.8 | 151 | 150
2023-09-21 23:00 | 6.9 | 10.3 | 89 | 1.6 | 46.4 | 6.8 | 68.3 | 1038 | 19856 | 143.8 | 1485 | 5 | 4.6 | 3 | 4.5 | 5.8 | 279 | 281
2023-09-22 01:00 | 6.9 | 10.3 | 89 | 1.6 | 46.4 | 6.8 | 68.3 | 1038 | 19858 | 143.8 | 1485 | 5 | 4.6 | 3 | 4.5 | 5.8 | 278 | 275
2023-09-22 03:00 | 7.2 | 10 | 72 | 2 | 42 | 7.2 | 60.9 | 914.8 | 19861 | 130.3 | 1485 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 5.6 | 228 | 221
2023-09-22 05:00 | 6.8 | 10.5 | 63 | 2.3 | 40.7 | 7.4 | 60.2 | 876.3 | 19863 | 122.9 | 1486 | 5.2 | 4.6 | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 218 | 219
2023-09-22 07:00 | 7.1 | 11.2 | 70.5 | 2.5 | 46.9 | 7.4 | 67.3 | 1084.2 | 19865 | 144 | 1486 | 5.2 | 4.7 | 3.2 | 4.6 | 6 | 224 | 220
2023-09-22 09:00 | 8.4 | 14.2 | 100 | 3.2 | 58 | 7.8 | 83 | 1422.9 | 19867 | 197.3 | 1486 | 5 | 4.2 | 3.2 | 4.1 | 6.1 | 402 | 404
2023-09-22 11:00 | 6.9 | 10.6 | 64 | 2.3 | 49 | 7.8 | 71.9 | 1122.6 | 19869 | 147.1 | 1486 | 5.7 | 5.2 | 3.6 | 5.1 | 6.4 | 223 | 216
2023-09-22 13:00 | 7.1 | 12 | 94.5 | 1.8 | 56.2 | 6.1 | 81.6 | 1361.3 | 19871 | 178.6 | 1486 | 4.8 | 4.4 | 3 | 4.4 | 5.7 | 369 | 369
2023-09-22 15:00 | 7.1 | 11.6 | 80.5 | 2.3 | 51.4 | 7.3 | 73.7 | 1199.6 | 19872 | 156 | 1486 | 4.8 | 4.5 | 3 | 4.4 | 5.7 | 275 | 275
2023-09-22 17:00 | 6.9 | 10.6 | 62 | 2 | 44.7 | 7.5 | 64.8 | 999.5 | 19874 | 134.6 | 1486 | 5.2 | 4.7 | 3.2 | 4.6 | 6 | 195 | 191
2023-09-22 19:00 | 6.8 | 10.3 | 55 | 2.7 | 39.8 | 7.3 | 59.2 | 860.9 | 19876 | 130.2 | 1486 | 5.2 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 6 | 171 | 183
2023-09-22 21:00 | 6.8 | 10.3 | 55 | 2.7 | 39.8 | 7.3 | 59.2 | 860.9 | 19878 | 119.1 | 1486 | 5.2 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 6 | 158 | 170
2023-09-22 23:00 | 6.7 | 9.7 | 79 | 1.8 | 45.4 | 6.7 | 68.3 | 1014.9 | 19880 | 138.8 | 1487 | 3.4 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 5.4 | 239 | 251
2023-09-23 01:00 | 7.1 | 10.3 | 87 | 1.8 | 47.7 | 6.9 | 70.4 | 1076.5 | 19882 | 147.5 | 1487 | 3.4 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 5.4 | 277 | 298
2023-09-23 03:00 | 6.8 | 10.2 | 87 | 1.6 | 46.7 | 6.6 | 69.4 | 1045.7 | 19884 | 143.8 | 1487 | 3.4 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 5.4 | 276 | 292
2023-09-23 05:00 | 6.9 | 9.8 | 71 | 2.1 | 41.8 | 7.2 | 60.3 | 907.1 | 19887 | 129.6 | 1487 | 3.8 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 5.6 | 213 | 225
2023-09-23 07:00 | 6.9 | 9.9 | 83 | 2 | 50 | 6.6 | 73.6 | 1153.4 | 19889 | 153.2 | 1487 | 3.6 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 5.6 | 294 | 283
2023-09-23 09:00 | 6.9 | 9.9 | 83 | 2 | 50 | 6.6 | 73.6 | 1153.4 | 19890 | 153.2 | 1487 | 3.6 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 5.6 | 294 | 283
2023-09-23 11:00 | 7.2 | 9.9 | 76 | 2.1 | 51.9 | 7.6 | 73.8 | 1207.3 | 19893 | 157.4 | 1487 | 3.6 | 2.5 | 3 | 2.3 | 5.6 | 268 | 255
2023-09-23 13:00 | 6.9 | 9.9 | 84 | 2 | 53.4 | 7.6 | 76.9 | 1276.6 | 19894 | 163.3 | 1487 | 3.6 | 2.5 | 3 | 2.3 | 5.6 | 308 | 297
2023-09-23 15:00 | 6.9 | 9.9 | 84 | 2 | 53.4 | 7.6 | 76.9 | 1276.6 | 19896 | 163.3 | 1487 | 3.6 | 2.5 | 3 | 2.3 | 5.6 | 308 | 297
2023-09-23 17:00 | 6.7 | 13.1 | 89 | 2 | 50.7 | 8.9 | 73.2 | 1238.1 | 19899 | 149.6 | 1488 | 3.6 | 2.5 | 3 | 2.3 | 5.6 | 281 | 266
2023-09-23 19:00 | 6.9 | 10 | 49 | 2.7 | 39.2 | 7.2 | 58.3 | 853.2 | 19901 | 117.6 | 1488 | 5.4 | 5 | 3.2 | 5 | 6.4 | 145 | 157
2023-09-23 21:00 | 6.9 | 10.1 | 49 | 2.7 | 38.7 | 7.4 | 57.5 | 830.1 | 19902 | 115.6 | 1488 | 5.4 | 5 | 3.2 | 5 | 6.4 | 140 | 153
2023-09-23 23:00 | 6.9 | 8.4 | 22 | 2.9 | 35.4 | 7.9 | 54.3 | 760.8 | 19904 | 106.9 | 1488 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5 | 6.6 | 71 | 73
2023-09-24 01:00 | 7.2 | 8.7 | 24 | 3.2 | 35.4 | 8.1 | 53.3 | 753.1 | 19906 | 107.5 | 1488 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5 | 6.6 | 81 | 83
2023-09-24 03:00 | 7.2 | 8.7 | 24 | 3 | 35.4 | 8.1 | 53.3 | 753.1 | 19908 | 105.9 | 1488 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5 | 6.6 | 81 | 83
2023-09-24 05:00 | 7.1 | 8.7 | 24 | 2.9 | 33.5 | 8.2 | 51.1 | 714.7 | 19910 | 101.8 | 1488 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5 | 6.6 | 74 | 76
2023-09-24 07:00 | 7.1 | 10 | 47 | 2.3 | 42.6 | 8.1 | 61 | 937.9 | 19912 | 125.4 | 1489 | 5.6 | 5.2 | 3.4 | 5 | 6.4 | 145 | 136
2023-09-24 09:00 | 7.1 | 10 | 47 | 2.3 | 42.6 | 8.1 | 61 | 937.9 | 19914 | 125.4 | 1489 | 5.6 | 5.2 | 3.4 | 5 | 6.4 | 145 | 136
2023-09-24 11:00 | 7.1 | 9.8 | 42 | 2.9 | 45.4 | 8.3 | 65.7 | 1022.1 | 19916 | 138.3 | 1489 | 5.4 | 4.8 | 3 | 4.6 | 6 | 157 | 153
2023-09-24 13:00 | 7.1 | 10 | 47 | 2.9 | 45.4 | 8.3 | 65.7 | 1022.1 | 19918 | 125.4 | 1489 | 5.4 | 4.8 | 3 | 4.6 | 6 | 156 | 152
2023-09-24 15:00 | 6.9 | 0 | 47 | 2.7 | 47.2 | 7.7 | 66.3 | 1061.1 | 19920 | 138.2 | 1489 | 5.3 | 4.8 | 3.2 | 5 | 6.4 | 159 | 153
2023-09-24 17:00 | 6.8 | 9.8 | 43 | 2.9 | 41.8 | 8.1 | 59.7 | 914.8 | 19922 | 126.9 | 1489 | 5.3 | 4.8 | 3.2 | 5 | 6.4 | 138 | 136
2023-09-24 19:00 | 6.9 | 9.8 | 45 | 2.7 | 40.7 | 7.8 | 59.4 | 884 | 19924 | 120.7 | 1489 | 5.4 | 5 | 3.3 | 5 | 6.4 | 138 | 149
2023-09-24 21:00 | 7.1 | 9.9 | 42.5 | 2.9 | 36 | 8.8 | 52.9 | 768.5 | 19926 | 108.3 | 1489 | 5.4 | 5 | 3.3 | 5 | 6.4 | 121 | 131
2023-09-24 23:00 | 6.9 | 9 | 30 | 2.9 | 36 | 8.8 | 52.9 | 768.5 | 19928 | 108.3 | 1489 | 5.4 | 5 | 3.3 | 5 | 6.4 | 121 | 131
2023-09-25 01:00 | 6.8 | 8.5 | 23 | 6.1 | 6.2 | 22.2 | 26 | 260 | 19928 | 0.2 | 1489 | 5.4 | 5 | 3.3 | 5 | 6.4 | 73 | 72
2023-09-25 03:00 | 6.8 | 8.5 | 23 | 6.1 | 6.2 | 22.2 | 26 | 260 | 19928 | 0.2 | 1489 | 5.4 | 5 | 3.3 | 5 | 6.4 | 121 | 131
2023-09-25 05:00 | 6.8 | 10.1 | 40 | 2.3 | 33.5 | 8.7 | 49.8 | 714.7 | 19929 | 102.1 | 1490 | 5.6 | 5.4 | 3.4 | 5.2 | 6.8 | 101 | 106
2023-09-25 07:00 | 7.2 | 10.4 | 42.5 | 3 | 40.1 | 7.9 | 57.7 | 868.6 | 19930 | 118.1 | 1490 | 5.4 | 5.2 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 136 | 136
2023-09-25 09:00 | 6.8 | 10.3 | 42.5 | 2.5 | 45.4 | 8 | 65.2 | 1030.1 | 19932 | 135.5 | 1490 | 5.4 | 5.2 | 3.2 | 4.6 | 6 | 146 | 143
2023-09-25 11:00 | 7 | 10.4 | 42.5 | 2.7 | 48.6 | 7.1 | 69.4 | 1114.9 | 19934 | 141.6 | 1490 | 5.4 | 5.2 | 3 | 4.6 | 6 | 144 | 142
2023-09-25 13:00 | 7.1 | 10.6 | 44 | 1.9 | 47.7 | 7.4 | 68.8 | 1122.6 | 19936 | 143.4 | 1490 | 5.2 | 4.8 | 3 | 4.2 | 5.8 | 157 | 159
2023-09-25 15:00 | 7 | 10.8 | 46 | 2.9 | 45.4 | 7.2 | 63.3 | 1022.6 | 19938 | 136.8 | 1490 | 5.4 | 5.2 | 3 | 4.6 | 6 | 160 | 162
2023-09-25 17:00 | 7.2 | 10.7 | 42 | 2.9 | 42.3 | 8.3 | 60.3 | 930.2 | 19940 | 128 | 1490 | 5.2 | 4.8 | 2.8 | 4.2 | 5.8 | 141 | 141
2023-09-25 19:00 | 7.1 | 10.4 | 42.5 | 3 | 39.8 | 8.1 | 59 | 868.6 | 19942 | 118.3 | 1490 | 5.4 | 5 | 3 | 5 | 6.4 | 127 | 138
2023-09-25 21:00 | 7.1 | 10 | 40 | 2.9 | 38.7 | 8 | 56.4 | 837.8 | 19944 | 114.7 | 1490 | 5.4 | 5 | 3 | 5 | 6.4 | 118 | 129
2023-09-25 23:00 | 7.1 | 10 | 43 | 2.9 | 37.5 | 8.2 | 54.9 | 799.3 | 19946 | 111.8 | 1490 | 5 | 4.4 | 2.8 | 4.4 | 6 | 125 | 137
2023-09-26 01:00 | 6.8 | 9.9 | 48 | 2.5 | 37.5 | 7.8 | 55.3 | 807 | 19949 | 112.7 | 1490 | 5.2 | 4.8 | 3.1 | 4.6 | 6.1 | 128 | 138
2023-09-26 03:00 | 7 | 9.8 | 42 | 2.7 | 36.3 | 8.2 | 53.6 | 776.2 | 19950 | 109.5 | 1490 | 5.2 | 4.8 | 3.1 | 4.6 | 6.1 | 120 | 128
2023-09-26 05:00 | 7.1 | 10.5 | 41 | 3 | 38.1 | 8.4 | 55.6 | 822.4 | 19952 | 113.5 | 1490 | 5.5 | 5.2 | 3.2 | 5 | 6.6 | 116 | 126
2023-09-26 07:00 | 6.9 | 10.3 | 43.5 | 2.9 | 42.8 | 7.9 | 63 | 961 | 19954 | 126.6 | 1490 | 5.2 | 4.8 | 2.8 | 4.8 | 6.4 | 140 | 138
2023-09-26 09:00 | 7.2 | 10.4 | 42.5 | 2.7 | 46.1 | 8.6 | 66.4 | 1076.2 | 19956 | 136 | 1490 | 5.5 | 5.2 | 3 | 5.1 | 6.6 | 158 | 156
2023-09-26 11:00 | 7.2 | 10.6 | 43 | 3 | 46.9 | 8 | 66.4 | 1045.7 | 19958 | 138.8 | 1490 | 5.2 | 4.8 | 2.8 | 4.8 | 6.4 | 147 | 145
2023-09-26 13:00 | 6.9 | 10.3 | 35 | 3 | 47.2 | 7.2 | 67.7 | 1061.1 | 19960 | 140.5 | 1490 | 5.5 | 5.2 | 3.2 | 5 | 6.6 | 149 | 148
2023-09-26 15:00 | 7.1 | 10.7 | 45 | 2.7 | 45.9 | 7.5 | 64.8 | 1022.6 | 19962 | 135.6 | 1490 | 5.5 | 5.2 | 3.2 | 5 | 6.6 | 152 | 153
2023-09-26 17:00 | 6.9 | 10.4 | 43 | 3 | 41.5 | 8.3 | 61.8 | 907.3 | 19964 | 122.3 | 1490 | 5.5 | 5.2 | 3.2 | 5 | 6.6 | 124 | 125
2023-09-26 19:00 | 7 | 10.3 | 42 | 2.9 | 42.6 | 8 | 62.5 | 945.6 | 19967 | 125.1 | 1490 | 5.2 | 5 | 2.9 | 5 | 6.4 | 123 | 123
2023-09-26 21:00 | 6.8 | 10 | 38 | 2.9 | 40.4 | 7.8 | 60.1 | 884 | 19968 | 119 | 1490 | 5.2 | 5 | 2.9 | 5 | 6.4 | 115 | 113
2023-09-26 23:00 | 6.9 | 9.7 | 44.5 | 2.7 | 40.1 | 7.5 | 59 | 868.6 | 19970 | 118.5 | 1490 | 5.6 | 5.2 | 3.4 | 5.1 | 6.5 | 133 | 128
2023-09-27 01:00 | 7.1 | 9.8 | 42 | 2.9 | 39.2 | 7.7 | 57.3 | 845.5 | 19972 | 116.2 | 1490 | 5.6 | 5.2 | 3.4 | 5.1 | 6.5 | 122 | 118
2023-09-27 03:00 | 7 | 9.8 | 42 | 2.7 | 37.8 | 7.9 | 55.6 | 814.7 | 19974 | 113.2 | 1490 | 5.6 | 5.2 | 3.4 | 5.1 | 6.5 | 120 | 116
2023-09-27 05:00 | 6.8 | 10.2 | 40 | 2.6 | 36.6 | 8.6 | 53.5 | 783.9 | 19976 | 109.4 | 1490 | 5.6 | 5.2 | 3.4 | 5.1 | 6.5 | 120 | 116
2023-09-27 07:00 | 7 | 10.3 | 42 | 3 | 40.7 | 8 | 59.9 | 891.7 | 19978 | 120.1 | 1490 | 5.6 | 5.2 | 3.1 | 5.2 | 6 | 129 | 127
2023-09-27 09:00 | 7 | 10.4 | 42 | 2.9 | 45.4 | 8.1 | 65 | 1022.3 | 19980 | 134.1 | 1490 | 5.6 | 5.2 | 3.4 | 5.1 | 6.5 | 193 | 190
2023-09-27 11:00 | 6.8 | 10.6 | 61 | 2.5 | 50.3 | 8.2 | 71.7 | 1168.8 | 19982 | 152.9 | 1490 | 5.5 | 5 | 3.4 | 5 | 6.4 | 203 | 197
2023-09-27 13:00 | 6.7 | 10.7 | 64 | 2.1 | 51.6 | 7.4 | 73.8 | 1207.3 | 19984 | 155.8 | 1490 | 5 | 4.6 | 2.8 | 4.6 | 6.4 | 223 | 221
2023-09-27 15:00 | 6.8 | 10.2 | 0 | 2.1 | 51.6 | 7.4 | 73.8 | 1207.3 | 19986 | 109.4 | 1490 | 5.6 | 5.2 | 3.4 | 5.1 | 6.5 | 222 | 222
2023-09-27 17:00 | 6.9 | 10.4 | 52 | 2.7 | 45.2 | 7.1 | 64.5 | 1007.3 | 19988 | 133.8 | 1490 | 4.8 | 4.4 | 2.6 | 4.4 | 6.4 | 166 | 163
2023-09-27 19:00 | 7.2 | 10.5 | 55.5 | 2.7 | 40.9 | 7.3 | 60.7 | 891.7 | 19990 | 122.1 | 1490 | 4.9 | 4.5 | 2.9 | 4.4 | 5.8 | 157 | 151
2023-09-27 21:00 | 6.8 | 10.1 | 52 | 2.5 | 39 | 7.5 | 57.8 | 837.8 | 19992 | 115.9 | 1490 | 4.9 | 4.5 | 2.9 | 4.4 | 5.8 | 149 | 142
2023-09-27 23:00 | 6.9 | 9.9 | 46 | 2.9 | 37.5 | 8 | 55.1 | 799.3 | 19994 | 112.7 | 1490 | 5.1 | 4.7 | 3 | 4.6 | 6 | 130 | 129
2023-09-28 01:00 | 7 | 9.7 | 41 | 2.7 | 35.7 | 8.6 | 52.5 | 760.8 | 19996 | 107.2 | 1490 | 5.1 | 4.7 | 3 | 4.6 | 6 | 114 | 112
2023-09-28 03:00 | 7.2 | 9.7 | 37 | 2.9 | 33.5 | 8.6 | 50.4 | 707 | 19998 | 101.8 | 1490 | 5.1 | 4.7 | 3 | 4.6 | 6 | 103 | 100
2023-09-28 05:00 | 7 | 10.4 | 41 | 2.9 | 37.5 | 8.5 | 55 | 814.7 | 20000 | 112.1 | 1490 | 5.3 | 5.1 | 3 | 5 | 6.5 | 113 | 110
2023-09-28 07:00 | 6.7 | 8.9 | 46 | 2.7 | 39.5 | 7.7 | 57.2 | 853.2 | 20002 | 117.4 | 1491 | 5.7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 126 | 126
2023-09-28 09:00 | 6.9 | 8.7 | 43.5 | 2.7 | 44.8 | 8 | 64.8 | 1014.9 | 20004 | 139.3 | 1491 | 5.7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 164 | 167
2023-09-28 11:00 | 11.5 | 11.5 | 0 | 8.9 | 9.1 | 0 | 44 | 299 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1
2023-09-28 13:00 | 14.7 | 14.9 | 0 | 10.9 | 11.3 | 30.2 | 38.2 | 329.8 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
2023-09-28 15:00 | 16.4 | 17.2 | 0 | 13.6 | 13.9 | 33.3 | 35.8 | 368.3 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1
2023-09-28 17:00 | 17.5 | 18.4 | 0 | 15 | 14.9 | 33.7 | 34.2 | 383.7 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
2023-09-28 19:00 | 18.6 | 19.3 | 0 | 16.3 | 16.4 | 30.8 | 31.6 | 406.7 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-28 21:00 | 19.5 | 19.8 | 0 | 16.3 | 16.4 | 30.8 | 31.6 | 406.7 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-28 23:00 | 19.7 | 20.1 | 0 | 16.3 | 16.4 | 30.8 | 31.6 | 406.7 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-29 01:00 | 20 | 20.2 | 0 | 16.3 | 16.4 | 30.8 | 31.6 | 406.7 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-29 03:00 | 20 | 20.2 | 0 | 16.3 | 16.4 | 30.8 | 31.6 | 406.7 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-29 05:00 | 20 | 20.2 | 0 | 16.3 | 16.4 | 30.8 | 31.6 | 406.7 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-29 07:00 | 19.6 | 20.1 | 0 | 17.5 | 17.8 | 27.7 | 32.7 | 429.8 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1
2023-09-29 09:00 | 20.3 | 20.7 | 0 | 17.5 | 17.8 | 27.7 | 32.7 | 429.8 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1
2023-09-29 11:00 | 20.7 | 21.1 | 0 | 18.9 | 19.1 | 34.4 | 32.5 | 452.9 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
2023-09-29 13:00 | 21.6 | 22.2 | 0 | 19.8 | 20 | 36.3 | 35.3 | 468.3 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
2023-09-29 15:00 | 22.3 | 22.8 | 0 | 19.8 | 20 | 36.3 | 35.3 | 468.3 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
2023-09-29 17:00 | 22.5 | 23 | 0 | 20.7 | 20.9 | 32.7 | 32.9 | 483.7 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
2023-09-29 19:00 | 22.5 | 23 | 0 | 20.7 | 20.9 | 32.7 | 32.9 | 483.7 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-29 21:00 | 22.5 | 23 | 0 | 20.7 | 20.9 | 32.7 | 32.9 | 483.7 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-29 23:00 | 22.5 | 23 | 0 | 20.7 | 20.9 | 32.7 | 32.9 | 483.7 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-30 01:00 | 22.5 | 23 | 0 | 20.7 | 20.9 | 32.7 | 32.9 | 483.7 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-30 03:00 | 22.5 | 23 | 0 | 20.7 | 20.9 | 32.7 | 32.9 | 483.7 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-30 05:00 | 22.5 | 23 | 0 | 20.7 | 20.9 | 32.7 | 32.9 | 483.7 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-30 07:00 | 21.1 | 21.4 | 0 | 19.7 | 19.6 | 27.9 | 32.1 | 460.6 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-30 09:00 | 21.3 | 21.6 | 0 | 19.8 | 20 | 30.9 | 30.3 | 468.3 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-30 11:00 | 21.3 | 21.6 | 0 | 19.8 | 20 | 30.9 | 30.3 | 468.3 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-30 13:00 | 22.6 | 23.2 | 0 | 21.7 | 21.7 | 34.7 | 33.9 | 499.1 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-30 15:00 | 23.1 | 23.7 | 0 | 22 | 22.6 | 34.4 | 34.6 | 514.5 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-30 17:00 | 23.4 | 23.9 | 0 | 22 | 22.6 | 33 | 33.5 | 514.5 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-30 19:00 | 23.4 | 23.9 | 0 | 22 | 22.6 | 33 | 33.5 | 514.5 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-30 21:00 | 23.1 | 23.5 | 0 | 22 | 22.6 | 31.5 | 33.3 | 514.5 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-30 23:00 | 22.9 | 23.3 | 0 | 22 | 22.2 | 30.8 | 32.3 | 514.5 | 20006 | 0.2 | 1492 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0